## Лист1
Номер | Дата | ОбъектЭКС | ГруппаЭКС | Филиал | Отделение | РЭС | Описание | Автор | ОтметкаПроверено | ПутьКФайлу | Наименование | ПометкаУдаления | ДатаСозданияФайла | АвторФайла
199 | 01.02.2017 19:40:00 | ВЛ 110 кВ Найстеньярви-Поросозеро (Л-134) | 2 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 19 | ПС-29: ВЛ-134 от ТЗНП 1 ст. Сириус Л-134=0,12 км., ф."С". В 20-55 на ПС-35 отключен ВС-110, на ПС 220 кВ Суоярви включен ВЛ-133. Повреждение траверсы на опоре № 192 с обрывом провода ф."С" | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170202\Поопорная схема.pdf | Поопорная схема | 0 | 02.02.2017 9:04:35 | 120
199 | 01.02.2017 19:40:00 | ВЛ 110 кВ Найстеньярви-Поросозеро (Л-134) | 2 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 19 | ПС-29: ВЛ-134 от ТЗНП 1 ст. Сириус Л-134=0,12 км., ф."С". В 20-55 на ПС-35 отключен ВС-110, на ПС 220 кВ Суоярви включен ВЛ-133. Повреждение траверсы на опоре № 192 с обрывом провода ф."С" | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170202\Справка по Л-134.docx | Справка по Л-134 | 1 | 02.02.2017 9:04:42 | 120
199 | 01.02.2017 19:40:00 | ВЛ 110 кВ Найстеньярви-Поросозеро (Л-134) | 2 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 19 | ПС-29: ВЛ-134 от ТЗНП 1 ст. Сириус Л-134=0,12 км., ф."С". В 20-55 на ПС-35 отключен ВС-110, на ПС 220 кВ Суоярви включен ВЛ-133. Повреждение траверсы на опоре № 192 с обрывом провода ф."С" | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170202\ТО.pdf | ТО | 0 | 02.02.2017 9:04:49 | 120
199 | 01.02.2017 19:40:00 | ВЛ 110 кВ Найстеньярви-Поросозеро (Л-134) | 2 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 19 | ПС-29: ВЛ-134 от ТЗНП 1 ст. Сириус Л-134=0,12 км., ф."С". В 20-55 на ПС-35 отключен ВС-110, на ПС 220 кВ Суоярви включен ВЛ-133. Повреждение траверсы на опоре № 192 с обрывом провода ф."С" | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170203\192..jpg | 192. | 0 | 03.02.2017 8:24:46 | 120
199 | 01.02.2017 19:40:00 | ВЛ 110 кВ Найстеньярви-Поросозеро (Л-134) | 2 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 19 | ПС-29: ВЛ-134 от ТЗНП 1 ст. Сириус Л-134=0,12 км., ф."С". В 20-55 на ПС-35 отключен ВС-110, на ПС 220 кВ Суоярви включен ВЛ-133. Повреждение траверсы на опоре № 192 с обрывом провода ф."С" | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170203\Справка по Л-134.docx | Справка по Л-134 | 0 | 03.02.2017 8:24:53 | 120
198 | 02.02.2017 6:12:00 | ВЛ-35 кВ Палема-Луза | 1 | Филиал "Вологдаэнерго" | 34 | 34 | В 06:12 из-за "Земли" отключили ВЛ-35 кВ Палема-Луза. Погашения потребителей не было, на ПС Палема нагрузка переведена на Т-1. Обрыв вязки на опоре № 130. Включена в 21:05 02.02.17г. | 71 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170206\1.jpg | 1 | 1 | 06.02.2017 9:54:03 | 93
198 | 02.02.2017 6:12:00 | ВЛ-35 кВ Палема-Луза | 1 | Филиал "Вологдаэнерго" | 34 | 34 | В 06:12 из-за "Земли" отключили ВЛ-35 кВ Палема-Луза. Погашения потребителей не было, на ПС Палема нагрузка переведена на Т-1. Обрыв вязки на опоре № 130. Включена в 21:05 02.02.17г. | 71 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170206\2.jpg | 2 | 1 | 06.02.2017 9:54:13 | 93
198 | 02.02.2017 6:12:00 | ВЛ-35 кВ Палема-Луза | 1 | Филиал "Вологдаэнерго" | 34 | 34 | В 06:12 из-за "Земли" отключили ВЛ-35 кВ Палема-Луза. Погашения потребителей не было, на ПС Палема нагрузка переведена на Т-1. Обрыв вязки на опоре № 130. Включена в 21:05 02.02.17г. | 71 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170206\R\1.jpg | 1 | 0 | 06.02.2017 9:55:41 | 93
198 | 02.02.2017 6:12:00 | ВЛ-35 кВ Палема-Луза | 1 | Филиал "Вологдаэнерго" | 34 | 34 | В 06:12 из-за "Земли" отключили ВЛ-35 кВ Палема-Луза. Погашения потребителей не было, на ПС Палема нагрузка переведена на Т-1. Обрыв вязки на опоре № 130. Включена в 21:05 02.02.17г. | 71 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170206\M\2.jpg | 2 | 0 | 06.02.2017 9:55:49 | 93
207 | 03.02.2017 10:57:00 | ВЛ 35 кВ Челмужи - Сергиево (Л-90П) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Южно-Карельские электрические сети | 24 | "ПС-38: ""земля"" в сети 35 кВ". "Отключен ВЛ-90П-II (реклоузер) по ТУ. Погашение ПС-28П (все ТП потребительские: АО ПСК). Произведён обход в пр.оп. № 85-112, 175-202". "Наклон деревьев из основного массива в пр.оп. № 92-94, 110-112, 175-177, 189-190, 194-195 из-за снегообразования, без повреждения ВЛ" | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170209\IMG_2148.jpg | IMG_2148 | 0 | 09.02.2017 10:22:41 | 120
207 | 03.02.2017 10:57:00 | ВЛ 35 кВ Челмужи - Сергиево (Л-90П) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Южно-Карельские электрические сети | 24 | "ПС-38: ""земля"" в сети 35 кВ". "Отключен ВЛ-90П-II (реклоузер) по ТУ. Погашение ПС-28П (все ТП потребительские: АО ПСК). Произведён обход в пр.оп. № 85-112, 175-202". "Наклон деревьев из основного массива в пр.оп. № 92-94, 110-112, 175-177, 189-190, 194-195 из-за снегообразования, без повреждения ВЛ" | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170209\Справка Л-90П 03.02.17.docx | Справка Л-90П 03.02.17 | 0 | 09.02.2017 10:22:47 | 120
207 | 03.02.2017 10:57:00 | ВЛ 35 кВ Челмужи - Сергиево (Л-90П) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Южно-Карельские электрические сети | 24 | "ПС-38: ""земля"" в сети 35 кВ". "Отключен ВЛ-90П-II (реклоузер) по ТУ. Погашение ПС-28П (все ТП потребительские: АО ПСК). Произведён обход в пр.оп. № 85-112, 175-202". "Наклон деревьев из основного массива в пр.оп. № 92-94, 110-112, 175-177, 189-190, 194-195 из-за снегообразования, без повреждения ВЛ" | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170209\схема Л-90П.pdf | схема Л-90П | 0 | 09.02.2017 10:22:53 | 120
208 | 03.02.2017 12:45:00 | ВЛ 35 кВ Пийтсиеки-Игнойла (Л-46С) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 19 | ПС 220 Суоярви: "земля" в сети 35 кВ. "ПС-37С: ВЛ-46С от КУ. Потребители ПС-18С запитаны по Л-37С-15. Погашения потребителей 0". "Снегообразование на проводах ЛЭП с обрывом провода ф. ""В"" на Л-46С в пр.оп. № 101-102" | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170209\Л-46С_1.jpg | Л-46С_1 | 0 | 09.02.2017 10:26:31 | 120
208 | 03.02.2017 12:45:00 | ВЛ 35 кВ Пийтсиеки-Игнойла (Л-46С) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 19 | ПС 220 Суоярви: "земля" в сети 35 кВ. "ПС-37С: ВЛ-46С от КУ. Потребители ПС-18С запитаны по Л-37С-15. Погашения потребителей 0". "Снегообразование на проводах ЛЭП с обрывом провода ф. ""В"" на Л-46С в пр.оп. № 101-102" | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170209\Л-46С_2.jpg | Л-46С_2 | 0 | 09.02.2017 10:26:44 | 120
208 | 03.02.2017 12:45:00 | ВЛ 35 кВ Пийтсиеки-Игнойла (Л-46С) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 19 | ПС 220 Суоярви: "земля" в сети 35 кВ. "ПС-37С: ВЛ-46С от КУ. Потребители ПС-18С запитаны по Л-37С-15. Погашения потребителей 0". "Снегообразование на проводах ЛЭП с обрывом провода ф. ""В"" на Л-46С в пр.оп. № 101-102" | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170209\Поопорная схема.pdf | Поопорная схема | 0 | 09.02.2017 10:26:51 | 120
208 | 03.02.2017 12:45:00 | ВЛ 35 кВ Пийтсиеки-Игнойла (Л-46С) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 19 | ПС 220 Суоярви: "земля" в сети 35 кВ. "ПС-37С: ВЛ-46С от КУ. Потребители ПС-18С запитаны по Л-37С-15. Погашения потребителей 0". "Снегообразование на проводах ЛЭП с обрывом провода ф. ""В"" на Л-46С в пр.оп. № 101-102" | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170209\Справка по Л-46С.docx | Справка по Л-46С | 0 | 09.02.2017 10:26:58 | 120
202 | 04.02.2017 10:22:00 | ВЛ-110 Идрицкая-2 (Опочка - Идрица) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | ПО Западные электрические сети | 116 | Без погашений. ПС 133: 3 ст. МТЗНП, АПВ успешно. ПС 161: 2 ст. МТЗНП, АПВ успешно. Причина: оп. 115-116 - спиленное дерево под проводами. | 280 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170207\IMG_5906.jpg | IMG_5906 | 0 | 07.02.2017 9:45:40 | 280
202 | 04.02.2017 10:22:00 | ВЛ-110 Идрицкая-2 (Опочка - Идрица) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | ПО Западные электрические сети | 116 | Без погашений. ПС 133: 3 ст. МТЗНП, АПВ успешно. ПС 161: 2 ст. МТЗНП, АПВ успешно. Причина: оп. 115-116 - спиленное дерево под проводами. | 280 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170207\IMG_5907.jpg | IMG_5907 | 0 | 07.02.2017 9:45:51 | 280
202 | 04.02.2017 10:22:00 | ВЛ-110 Идрицкая-2 (Опочка - Идрица) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | ПО Западные электрические сети | 116 | Без погашений. ПС 133: 3 ст. МТЗНП, АПВ успешно. ПС 161: 2 ст. МТЗНП, АПВ успешно. Причина: оп. 115-116 - спиленное дерево под проводами. | 280 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170207\IMG_5908.jpg | IMG_5908 | 0 | 07.02.2017 9:46:05 | 280
200 | 04.02.2017 12:10:33 | ВЛ 35 кВ ЛК 45 | 1 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | ВЛ 35 кВ ЛК 45 В середине пролета опор № 2 - № 3 на проводе нижней фазы «В» отгорание алюминиевой проволоки верхнего повива. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170204\Акт аварийного осмотра ЛК 45.pdf | Акт аварийного осмотра ЛК 45 | 0 | 04.02.2017 12:12:09 | 158
200 | 04.02.2017 12:10:33 | ВЛ 35 кВ ЛК 45 | 1 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | ВЛ 35 кВ ЛК 45 В середине пролета опор № 2 - № 3 на проводе нижней фазы «В» отгорание алюминиевой проволоки верхнего повива. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170204\ЛК 45 место повреждения.jpg | ЛК 45 место повреждения | 0 | 04.02.2017 12:12:27 | 158
200 | 04.02.2017 12:10:33 | ВЛ 35 кВ ЛК 45 | 1 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | ВЛ 35 кВ ЛК 45 В середине пролета опор № 2 - № 3 на проводе нижней фазы «В» отгорание алюминиевой проволоки верхнего повива. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170204\ЛК 45 место складирование снега.jpg | ЛК 45 место складирование снега | 0 | 04.02.2017 12:13:01 | 158
200 | 04.02.2017 12:10:33 | ВЛ 35 кВ ЛК 45 | 1 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | ВЛ 35 кВ ЛК 45 В середине пролета опор № 2 - № 3 на проводе нижней фазы «В» отгорание алюминиевой проволоки верхнего повива. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170204\Схема ЛК 45.pdf | Схема ЛК 45 | 0 | 04.02.2017 12:13:15 | 158
200 | 04.02.2017 12:10:33 | ВЛ 35 кВ ЛК 45 | 1 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | ВЛ 35 кВ ЛК 45 В середине пролета опор № 2 - № 3 на проводе нижней фазы «В» отгорание алюминиевой проволоки верхнего повива. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170204\Справка ЛК 45.doc | Справка ЛК 45 | 0 | 04.02.2017 12:13:32 | 158
200 | 04.02.2017 12:10:33 | ВЛ 35 кВ ЛК 45 | 1 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | ВЛ 35 кВ ЛК 45 В середине пролета опор № 2 - № 3 на проводе нижней фазы «В» отгорание алюминиевой проволоки верхнего повива. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170204\ТО ЛК 45.pdf | ТО ЛК 45 | 0 | 04.02.2017 12:13:46 | 158
201 | 05.02.2017 3:31:00 | ВЛ 110 кВ №116 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: МТЗ 1СТ. Причина: Скорость ветра выше расчётной. Межфазное замыкание, при сближении проводов на недопустимое расстояние в пролёте опор №34-35. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170209\IMG_5867.jpg | IMG_5867 | 0 | 09.02.2017 9:13:34 | 174
201 | 05.02.2017 3:31:00 | ВЛ 110 кВ №116 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: МТЗ 1СТ. Причина: Скорость ветра выше расчётной. Межфазное замыкание, при сближении проводов на недопустимое расстояние в пролёте опор №34-35. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170209\IMG_5868.jpg | IMG_5868 | 0 | 09.02.2017 9:13:43 | 174
201 | 05.02.2017 3:31:00 | ВЛ 110 кВ №116 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: МТЗ 1СТ. Причина: Скорость ветра выше расчётной. Межфазное замыкание, при сближении проводов на недопустимое расстояние в пролёте опор №34-35. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170209\IMG_5876.jpg | IMG_5876 | 0 | 09.02.2017 9:13:54 | 174
201 | 05.02.2017 3:31:00 | ВЛ 110 кВ №116 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: МТЗ 1СТ. Причина: Скорость ветра выше расчётной. Межфазное замыкание, при сближении проводов на недопустимое расстояние в пролёте опор №34-35. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170209\IMG_5880.jpg | IMG_5880 | 0 | 09.02.2017 9:14:01 | 174
205 | 05.02.2017 5:08:00 | ВЛ-150кВ Л-163 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Отключение ВЛ-150кВ Л-163 с успешным АПВ 05.02.2017г. в 05ч.08мин.на ПС 21. Осмотрен уч. оп.72-116 (18,6-31 км от ПС 21) в пр. оп.92-93 (24,5 км от ПС 21) обнаружено незначительное повреждение верхнего повива провода ф."С" (средняя), | 147 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170208\DSCN1112.jpg | DSCN1112 | 0 | 08.02.2017 16:44:30 | 147
205 | 05.02.2017 5:08:00 | ВЛ-150кВ Л-163 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Отключение ВЛ-150кВ Л-163 с успешным АПВ 05.02.2017г. в 05ч.08мин.на ПС 21. Осмотрен уч. оп.72-116 (18,6-31 км от ПС 21) в пр. оп.92-93 (24,5 км от ПС 21) обнаружено незначительное повреждение верхнего повива провода ф."С" (средняя), | 147 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170208\DSCN1115.jpg | DSCN1115 | 0 | 08.02.2017 16:44:47 | 147
205 | 05.02.2017 5:08:00 | ВЛ-150кВ Л-163 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Отключение ВЛ-150кВ Л-163 с успешным АПВ 05.02.2017г. в 05ч.08мин.на ПС 21. Осмотрен уч. оп.72-116 (18,6-31 км от ПС 21) в пр. оп.92-93 (24,5 км от ПС 21) обнаружено незначительное повреждение верхнего повива провода ф."С" (средняя), | 147 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170209\05 02 2017 Л-163.docx | 05 02 2017 Л-163 | 0 | 09.02.2017 7:58:47 | 147
203 | 08.02.2017 5:43:00 | ВЛ-110 Островская-1 (Псков - Остров I цепь с отпайками) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 4 | 92 | Погашено 2 ПС 110 кВ(ПС 140, 289), 2 МВт,1950 чел., 83 ТП, 68 н.п.,5 СЗО., до 07-40. ПС 53: ДЗ 1 з., АПВ, РПВ неуспешно, при РПВ - 1 ст. ТЗНП. ПС 68: 1 з. ДЗ, АПВ неуспешно. Причина отключения: оп.106-107 сухое дерево на проводе ф "А". | 268 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170208\DSCN2771.jpg | DSCN2771 | 0 | 08.02.2017 16:25:27 | 268
203 | 08.02.2017 5:43:00 | ВЛ-110 Островская-1 (Псков - Остров I цепь с отпайками) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 4 | 92 | Погашено 2 ПС 110 кВ(ПС 140, 289), 2 МВт,1950 чел., 83 ТП, 68 н.п.,5 СЗО., до 07-40. ПС 53: ДЗ 1 з., АПВ, РПВ неуспешно, при РПВ - 1 ст. ТЗНП. ПС 68: 1 з. ДЗ, АПВ неуспешно. Причина отключения: оп.106-107 сухое дерево на проводе ф "А". | 268 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170208\DSCN2772.jpg | DSCN2772 | 0 | 08.02.2017 16:25:39 | 268
203 | 08.02.2017 5:43:00 | ВЛ-110 Островская-1 (Псков - Остров I цепь с отпайками) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 4 | 92 | Погашено 2 ПС 110 кВ(ПС 140, 289), 2 МВт,1950 чел., 83 ТП, 68 н.п.,5 СЗО., до 07-40. ПС 53: ДЗ 1 з., АПВ, РПВ неуспешно, при РПВ - 1 ст. ТЗНП. ПС 68: 1 з. ДЗ, АПВ неуспешно. Причина отключения: оп.106-107 сухое дерево на проводе ф "А". | 268 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170208\DSCN2773.jpg | DSCN2773 | 0 | 08.02.2017 16:25:49 | 268
203 | 08.02.2017 5:43:00 | ВЛ-110 Островская-1 (Псков - Остров I цепь с отпайками) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 4 | 92 | Погашено 2 ПС 110 кВ(ПС 140, 289), 2 МВт,1950 чел., 83 ТП, 68 н.п.,5 СЗО., до 07-40. ПС 53: ДЗ 1 з., АПВ, РПВ неуспешно, при РПВ - 1 ст. ТЗНП. ПС 68: 1 з. ДЗ, АПВ неуспешно. Причина отключения: оп.106-107 сухое дерево на проводе ф "А". | 268 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170208\DSCN2774.jpg | DSCN2774 | 0 | 08.02.2017 16:25:59 | 268
203 | 08.02.2017 5:43:00 | ВЛ-110 Островская-1 (Псков - Остров I цепь с отпайками) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 4 | 92 | Погашено 2 ПС 110 кВ(ПС 140, 289), 2 МВт,1950 чел., 83 ТП, 68 н.п.,5 СЗО., до 07-40. ПС 53: ДЗ 1 з., АПВ, РПВ неуспешно, при РПВ - 1 ст. ТЗНП. ПС 68: 1 з. ДЗ, АПВ неуспешно. Причина отключения: оп.106-107 сухое дерево на проводе ф "А". | 268 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170208\DSCN2775.jpg | DSCN2775 | 0 | 08.02.2017 16:26:12 | 268
203 | 08.02.2017 5:43:00 | ВЛ-110 Островская-1 (Псков - Остров I цепь с отпайками) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 4 | 92 | Погашено 2 ПС 110 кВ(ПС 140, 289), 2 МВт,1950 чел., 83 ТП, 68 н.п.,5 СЗО., до 07-40. ПС 53: ДЗ 1 з., АПВ, РПВ неуспешно, при РПВ - 1 ст. ТЗНП. ПС 68: 1 з. ДЗ, АПВ неуспешно. Причина отключения: оп.106-107 сухое дерево на проводе ф "А". | 268 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170208\DSCN2776.jpg | DSCN2776 | 0 | 08.02.2017 16:26:22 | 268
203 | 08.02.2017 5:43:00 | ВЛ-110 Островская-1 (Псков - Остров I цепь с отпайками) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 4 | 92 | Погашено 2 ПС 110 кВ(ПС 140, 289), 2 МВт,1950 чел., 83 ТП, 68 н.п.,5 СЗО., до 07-40. ПС 53: ДЗ 1 з., АПВ, РПВ неуспешно, при РПВ - 1 ст. ТЗНП. ПС 68: 1 з. ДЗ, АПВ неуспешно. Причина отключения: оп.106-107 сухое дерево на проводе ф "А". | 268 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170208\DSCN2777.jpg | DSCN2777 | 0 | 08.02.2017 16:26:35 | 268
203 | 08.02.2017 5:43:00 | ВЛ-110 Островская-1 (Псков - Остров I цепь с отпайками) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 4 | 92 | Погашено 2 ПС 110 кВ(ПС 140, 289), 2 МВт,1950 чел., 83 ТП, 68 н.п.,5 СЗО., до 07-40. ПС 53: ДЗ 1 з., АПВ, РПВ неуспешно, при РПВ - 1 ст. ТЗНП. ПС 68: 1 з. ДЗ, АПВ неуспешно. Причина отключения: оп.106-107 сухое дерево на проводе ф "А". | 268 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170208\DSCN2778.jpg | DSCN2778 | 0 | 08.02.2017 16:26:44 | 268
203 | 08.02.2017 5:43:00 | ВЛ-110 Островская-1 (Псков - Остров I цепь с отпайками) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 4 | 92 | Погашено 2 ПС 110 кВ(ПС 140, 289), 2 МВт,1950 чел., 83 ТП, 68 н.п.,5 СЗО., до 07-40. ПС 53: ДЗ 1 з., АПВ, РПВ неуспешно, при РПВ - 1 ст. ТЗНП. ПС 68: 1 з. ДЗ, АПВ неуспешно. Причина отключения: оп.106-107 сухое дерево на проводе ф "А". | 268 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170208\DSCN2779.jpg | DSCN2779 | 0 | 08.02.2017 16:26:53 | 268
203 | 08.02.2017 5:43:00 | ВЛ-110 Островская-1 (Псков - Остров I цепь с отпайками) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 4 | 92 | Погашено 2 ПС 110 кВ(ПС 140, 289), 2 МВт,1950 чел., 83 ТП, 68 н.п.,5 СЗО., до 07-40. ПС 53: ДЗ 1 з., АПВ, РПВ неуспешно, при РПВ - 1 ст. ТЗНП. ПС 68: 1 з. ДЗ, АПВ неуспешно. Причина отключения: оп.106-107 сухое дерево на проводе ф "А". | 268 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170208\DSCN2780.jpg | DSCN2780 | 0 | 08.02.2017 16:27:03 | 268
203 | 08.02.2017 5:43:00 | ВЛ-110 Островская-1 (Псков - Остров I цепь с отпайками) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 4 | 92 | Погашено 2 ПС 110 кВ(ПС 140, 289), 2 МВт,1950 чел., 83 ТП, 68 н.п.,5 СЗО., до 07-40. ПС 53: ДЗ 1 з., АПВ, РПВ неуспешно, при РПВ - 1 ст. ТЗНП. ПС 68: 1 з. ДЗ, АПВ неуспешно. Причина отключения: оп.106-107 сухое дерево на проводе ф "А". | 268 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170208\DSCN2781.jpg | DSCN2781 | 0 | 08.02.2017 16:27:17 | 268
204 | 08.02.2017 9:44:00 | ВЛ 110кВ Л-123 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | 08.02 2017.09ч44мин.с успешным АПВ отключилась ВЛ 110кВ Л-123 | 147 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170208\оп.54 (1).jpg | оп.54 (1) | 0 | 08.02.2017 16:01:27 | 147
204 | 08.02.2017 9:44:00 | ВЛ 110кВ Л-123 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | 08.02 2017.09ч44мин.с успешным АПВ отключилась ВЛ 110кВ Л-123 | 147 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170208\проволока под оп. 54.jpg | проволока под оп. 54 | 0 | 08.02.2017 16:01:58 | 147
206 | 08.02.2017 16:33:00 | ВЛ-110 Идрицкая-2 (Опочка-Идрица) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | ПО Западные электрические сети | 116 | ПС 161: отключилась ВЛ-110 Идрицкая-2 (Опочка-Идрицы) от 4ст.МТЗНП, АПВ и РПВ неуспешно. При выведенной в ремонт ВЛ-110 Идрицкая-1. Опора 178-179 обрыв провода. Погашение 4 ПС 110кВ: 133, 309, 312, 311. 8 ПС 35кВ: 42, 81, 29, 75, 31, 32, 10, 20. ( 71 ВЛ, 718 ТП, 510 НП, 19430 чел, 9.7 МВт) до 17-40. | 268 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170209\IMG_6210.jpg | IMG_6210 | 0 | 09.02.2017 13:38:40 | 273
206 | 08.02.2017 16:33:00 | ВЛ-110 Идрицкая-2 (Опочка-Идрица) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | ПО Западные электрические сети | 116 | ПС 161: отключилась ВЛ-110 Идрицкая-2 (Опочка-Идрицы) от 4ст.МТЗНП, АПВ и РПВ неуспешно. При выведенной в ремонт ВЛ-110 Идрицкая-1. Опора 178-179 обрыв провода. Погашение 4 ПС 110кВ: 133, 309, 312, 311. 8 ПС 35кВ: 42, 81, 29, 75, 31, 32, 10, 20. ( 71 ВЛ, 718 ТП, 510 НП, 19430 чел, 9.7 МВт) до 17-40. | 268 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170209\IMG_6224.jpg | IMG_6224 | 0 | 09.02.2017 13:38:52 | 273
210 | 08.02.2017 17:14:00 | ВЛ-150кВ Л-164 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | 08.02.2017г.отключилась ВЛ 150кВ Л-164 в 17ч.14мин РПВ в 17ч22мин успешно ПС 21: 1ст.ДЗ, ТО, АПВ выведено для БВР на Л-163, ЦРАП: ф."А,С" 33,7 км.Сброс изморозевых отложений | 147 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170210\Л-164.doc | Л-164 | 0 | 10.02.2017 9:37:19 | 147
210 | 08.02.2017 17:14:00 | ВЛ-150кВ Л-164 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | 08.02.2017г.отключилась ВЛ 150кВ Л-164 в 17ч.14мин РПВ в 17ч22мин успешно ПС 21: 1ст.ДЗ, ТО, АПВ выведено для БВР на Л-163, ЦРАП: ф."А,С" 33,7 км.Сброс изморозевых отложений | 147 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170210\IMG_3400.jpg | IMG_3400 | 0 | 10.02.2017 9:38:28 | 147
210 | 08.02.2017 17:14:00 | ВЛ-150кВ Л-164 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | 08.02.2017г.отключилась ВЛ 150кВ Л-164 в 17ч.14мин РПВ в 17ч22мин успешно ПС 21: 1ст.ДЗ, ТО, АПВ выведено для БВР на Л-163, ЦРАП: ф."А,С" 33,7 км.Сброс изморозевых отложений | 147 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170210\IMG_3415.jpg | IMG_3415 | 0 | 10.02.2017 9:38:53 | 147
210 | 08.02.2017 17:14:00 | ВЛ-150кВ Л-164 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | 08.02.2017г.отключилась ВЛ 150кВ Л-164 в 17ч.14мин РПВ в 17ч22мин успешно ПС 21: 1ст.ДЗ, ТО, АПВ выведено для БВР на Л-163, ЦРАП: ф."А,С" 33,7 км.Сброс изморозевых отложений | 147 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170210\IMG_3457.jpg | IMG_3457 | 0 | 10.02.2017 9:39:17 | 147
209 | 09.02.2017 15:50:00 | ВЛ 35 кВ Пудож - Шала (Л-82П) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Южно-Карельские электрические сети | 25 | "ПС-36: ВЛ-82П от МТЗ, АПВ - успешное, ""земля"" в сети 35 кВ, ВЛ-82П отключен от КУ, ИМФ ф.""С""=9,5 км" Погашение ПС-58П, 59П, 35П. "Обрыв провода ф.""С"" в пр. оп. № 53-54 неустановленной техникой" | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170214\IMG_5676 - копия.jpg | IMG_5676 - копия | 0 | 14.02.2017 8:15:45 | 120
209 | 09.02.2017 15:50:00 | ВЛ 35 кВ Пудож - Шала (Л-82П) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Южно-Карельские электрические сети | 25 | "ПС-36: ВЛ-82П от МТЗ, АПВ - успешное, ""земля"" в сети 35 кВ, ВЛ-82П отключен от КУ, ИМФ ф.""С""=9,5 км" Погашение ПС-58П, 59П, 35П. "Обрыв провода ф.""С"" в пр. оп. № 53-54 неустановленной техникой" | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170214\схема.pdf | схема | 0 | 14.02.2017 8:21:13 | 120
211 | 11.02.2017 4:28:00 | ВЛ-110кВ Л.Велильская-2 (ПС Марево - ПС Велилы) | 2 | Филиал "Новгородэнерго" | 118 | 118 | ПС Марево СВ-110кВ отключение от 1ст МТЗНП, АПВ неуспешно, РПВ успешно. Произведен обход Л.Вел-2 в пр.оп.45-46 дерево под ВЛ без повреждения провода. | 248 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170211\DSCN2236.jpg | DSCN2236 | 0 | 11.02.2017 17:10:08 | 223
212 | 11.02.2017 16:03:00 | ВЛ-110 кВ Шексна-1 | 2 | Филиал "Вологдаэнерго" | 33 | 33 | АПВ: успешно Работа защит: РПП-1: 2 зона ДЗ. ПС Шексна(Р): 1зона ДЗ. Показ-я фикс. приб.: РПП-1: ф."АВ=0" L-42,2 км. ПС Шексна(Р):ф."АВ=0" L-14,2 км. Причина: падение дерева из-за границы просеки в пр.оп.156-157, подгрызено бобрами. | 105 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170213\ВЛ-110 кВ Шексна 1 2017.02.12 10.49 пролет 156-157 42,3 км дерево бобры (1).jpg | ВЛ-110 кВ Шексна 1 2017.02.12 10.49 пролет 156-157 42,3 км дерево бобры (1) | 0 | 13.02.2017 9:30:24 | 69
212 | 11.02.2017 16:03:00 | ВЛ-110 кВ Шексна-1 | 2 | Филиал "Вологдаэнерго" | 33 | 33 | АПВ: успешно Работа защит: РПП-1: 2 зона ДЗ. ПС Шексна(Р): 1зона ДЗ. Показ-я фикс. приб.: РПП-1: ф."АВ=0" L-42,2 км. ПС Шексна(Р):ф."АВ=0" L-14,2 км. Причина: падение дерева из-за границы просеки в пр.оп.156-157, подгрызено бобрами. | 105 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170213\ВЛ-110 кВ Шексна 1 2017.02.12 10.49 пролет 156-157 42,3 км дерево бобры (9).jpg | ВЛ-110 кВ Шексна 1 2017.02.12 10.49 пролет 156-157 42,3 км дерево бобры (9) | 0 | 13.02.2017 9:30:41 | 69
212 | 11.02.2017 16:03:00 | ВЛ-110 кВ Шексна-1 | 2 | Филиал "Вологдаэнерго" | 33 | 33 | АПВ: успешно Работа защит: РПП-1: 2 зона ДЗ. ПС Шексна(Р): 1зона ДЗ. Показ-я фикс. приб.: РПП-1: ф."АВ=0" L-42,2 км. ПС Шексна(Р):ф."АВ=0" L-14,2 км. Причина: падение дерева из-за границы просеки в пр.оп.156-157, подгрызено бобрами. | 105 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170213\ВЛ-110 кВ Шексна 1 2017.02.12 10.49 пролет 156-157 42,3 км дерево бобры (12).jpg | ВЛ-110 кВ Шексна 1 2017.02.12 10.49 пролет 156-157 42,3 км дерево бобры (12) | 0 | 13.02.2017 9:30:57 | 69
216 | 13.02.2017 0:10:00 | ВЛ 35 кВ "Нисогора" | 1 | Филиал "Архэнерго" | 64 | 69 | 13.02.2017 года в 00-10 на ПС "Лешуконская ДЭС", действием МТЗ аварийно отключилась ВЛ 35 кВ "Нисогора", АПВ отсутствует, РПВ не успешно. 13.02.2017 В 01-25 ВЛ-35 кВ Нисогора включена без участка за Р-19 (откл. осталось: 5ТП, 4 нас. пункта, 153 чел,3 АТС). 13.02.2017 в 08-03 ВЛ-35 кВ Нисогора включена в работу по схеме нормального режима.13.02.2017 запланирован обход-осмотр ВЛ 35 кВ Нисогора на предмет причины возникновения технологического нарушения. | 34 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170213\Копия оперативного журнала.pdf | Копия оперативного журнала | 0 | 13.02.2017 9:15:41 | 26
217 | 13.02.2017 9:17:00 | ВЛ 110 кВ №150 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 5 | УРЗА: 1 ст. ТЗНП В0, ИМФ-78,8 км ЦРАП-78,17. Причина: в пролёте опор №347/3-347/4 касание грозотроса с фазным проводом ф. "В" в результате обильного снегопада, произошёл сход снега. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170227\ВЛ-150 прол. оп. 3-4.jpg | ВЛ-150 прол. оп. 3-4 | 0 | 27.02.2017 8:39:53 | 174
218 | 13.02.2017 9:28:00 | ВЛ 35 кВ №60 | 1 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 5 | УРЗА: МТЗ, ИМФ L-15км АВ. Причина: снегоналипание в пролёте опор №33-34. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170227\ВЛ № 60 пролет33-34(сход снегоналипания).jpg | ВЛ № 60 пролет33-34(сход снегоналипания) | 0 | 27.02.2017 8:42:55 | 174
220 | 14.02.2017 9:00:00 | ВЛ-35 кВ Искра-Калинкино | 1 | Филиал "Вологдаэнерго" | 32 | 32 | АПВ: успешно Работа защит: ТО Падение дерева из-за края просеки в пролете опор № 9-10, отпайка на ПС Прожектор. | 93 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170215\1.jpg | 1 | 1 | 15.02.2017 16:56:03 | 105
220 | 14.02.2017 9:00:00 | ВЛ-35 кВ Искра-Калинкино | 1 | Филиал "Вологдаэнерго" | 32 | 32 | АПВ: успешно Работа защит: ТО Падение дерева из-за края просеки в пролете опор № 9-10, отпайка на ПС Прожектор. | 93 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170215\S\1.jpg | 1 | 0 | 15.02.2017 17:50:25 | 105
222 | 14.02.2017 14:30:00 | ВЛ-35 кВ Аксеново-Юрочкино | 1 | Филиал "Вологдаэнерго" | 33 | 33 | Отключена из-за "земли". Погашения потребителей не было, нагрузка предварительно переведена. 14.02.2017 в 18:38 ВЛ-35 кВ Аксеново-Юрочкино введена в работу. Падение дерева в пролете опор № 37-38. | 93 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170216\ВЛ-35 кВ Аксеново-Юрочкино 2017.02.14 16,50 пролет 37-38 6,1 км дерево (1).jpg | ВЛ-35 кВ Аксеново-Юрочкино 2017.02.14 16,50 пролет 37-38 6,1 км дерево (1) | 0 | 16.02.2017 15:15:50 | 71
222 | 14.02.2017 14:30:00 | ВЛ-35 кВ Аксеново-Юрочкино | 1 | Филиал "Вологдаэнерго" | 33 | 33 | Отключена из-за "земли". Погашения потребителей не было, нагрузка предварительно переведена. 14.02.2017 в 18:38 ВЛ-35 кВ Аксеново-Юрочкино введена в работу. Падение дерева в пролете опор № 37-38. | 93 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170216\ВЛ-35 кВ Аксеново-Юрочкино 2017.02.14 16,50 пролет 37-38 6,1 км дерево (2).jpg | ВЛ-35 кВ Аксеново-Юрочкино 2017.02.14 16,50 пролет 37-38 6,1 км дерево (2) | 0 | 16.02.2017 15:16:02 | 71
223 | 15.02.2017 8:04:00 | ВЛ-35 кВ Щетинское-Ермаково | 1 | Филиал "Вологдаэнерго" | 33 | 33 | АПВ: неуспешно РПВ: неуспешно Работа защит: МТЗ На ПС Щетинское АВР-10 успешно, погашения потребителей не было.ВЛ введена в работу 15.02.17 в 17-40 Причина: падение дерева в пролете опор 150-151 без повреждения провода. | 105 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170216\ВЛ-35 кВ Щетинское-Ермаково 2017.02.15 16,07 пролет 150-151 27,8 км дерево1.jpg | ВЛ-35 кВ Щетинское-Ермаково 2017.02.15 16,07 пролет 150-151 27,8 км дерево1 | 0 | 16.02.2017 15:16:53 | 71
223 | 15.02.2017 8:04:00 | ВЛ-35 кВ Щетинское-Ермаково | 1 | Филиал "Вологдаэнерго" | 33 | 33 | АПВ: неуспешно РПВ: неуспешно Работа защит: МТЗ На ПС Щетинское АВР-10 успешно, погашения потребителей не было.ВЛ введена в работу 15.02.17 в 17-40 Причина: падение дерева в пролете опор 150-151 без повреждения провода. | 105 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170216\ВЛ-35 кВ Щетинское-Ермаково 2017.02.15 16,07 пролет 150-151 27,8 км дерево2.jpg | ВЛ-35 кВ Щетинское-Ермаково 2017.02.15 16,07 пролет 150-151 27,8 км дерево2 | 0 | 16.02.2017 15:17:08 | 71
226 | 15.02.2017 11:59:00 | ВЛ 35 кВ №34 | 1 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 147 | УРЗА: ТО. ОМП: ВЛ пролёты опор №77-84. Причина: снегоналипание. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170227\ВЛ 34 верхний провод ниже 15.02.17.jpg | ВЛ 34 верхний провод ниже 15.02.17 | 0 | 27.02.2017 8:45:23 | 174
230 | 20.02.2017 2:09:00 | ВЛ 110 кВ Плюсская-1 (Лудони - Плюсса) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 4 | 92 | ПС 113: 3 ст. МТЗНП л.Плс-1,АПВ,РПВ неуспешно. ПС 112: СВ-110 не отключался, защиты не работали. ПС 115: 4 ст. МТЗНП л.Луд-2,АПВ неуспешно.В 02-53 РПВ Л.Лудонская-2 успешно. Погашены ПС 112, ПС 314: 95 ТП, 61 н.п., 2477 чел., 0,8 МВт. 02-43 на ПС 112 СВ-110 отключен вручную. 02-56 РПВ Л.Плюсская-1, Л.Лудонская-1 неуспешно. 03-40 РПВ Л.Плюсская-1 неуспешно. В 03-41 запитали ПС 112 обратной трансформацией по сети 35 кВ, осталось 38 ТП, 20 н.п., 974 чел.,0,3 МВт (ПС 314). В 04-27 все потребители запитаны, включены Л.Лудонская-2, Л.Лудонская-1, на ПС 112 включена ОП-110. | 273 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170221\00_108_01.jpg | 00_108_01 | 0 | 21.02.2017 14:07:00 | 273
230 | 20.02.2017 2:09:00 | ВЛ 110 кВ Плюсская-1 (Лудони - Плюсса) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 4 | 92 | ПС 113: 3 ст. МТЗНП л.Плс-1,АПВ,РПВ неуспешно. ПС 112: СВ-110 не отключался, защиты не работали. ПС 115: 4 ст. МТЗНП л.Луд-2,АПВ неуспешно.В 02-53 РПВ Л.Лудонская-2 успешно. Погашены ПС 112, ПС 314: 95 ТП, 61 н.п., 2477 чел., 0,8 МВт. 02-43 на ПС 112 СВ-110 отключен вручную. 02-56 РПВ Л.Плюсская-1, Л.Лудонская-1 неуспешно. 03-40 РПВ Л.Плюсская-1 неуспешно. В 03-41 запитали ПС 112 обратной трансформацией по сети 35 кВ, осталось 38 ТП, 20 н.п., 974 чел.,0,3 МВт (ПС 314). В 04-27 все потребители запитаны, включены Л.Лудонская-2, Л.Лудонская-1, на ПС 112 включена ОП-110. | 273 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170221\00_108_02.jpg | 00_108_02 | 0 | 21.02.2017 14:07:08 | 273
230 | 20.02.2017 2:09:00 | ВЛ 110 кВ Плюсская-1 (Лудони - Плюсса) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 4 | 92 | ПС 113: 3 ст. МТЗНП л.Плс-1,АПВ,РПВ неуспешно. ПС 112: СВ-110 не отключался, защиты не работали. ПС 115: 4 ст. МТЗНП л.Луд-2,АПВ неуспешно.В 02-53 РПВ Л.Лудонская-2 успешно. Погашены ПС 112, ПС 314: 95 ТП, 61 н.п., 2477 чел., 0,8 МВт. 02-43 на ПС 112 СВ-110 отключен вручную. 02-56 РПВ Л.Плюсская-1, Л.Лудонская-1 неуспешно. 03-40 РПВ Л.Плюсская-1 неуспешно. В 03-41 запитали ПС 112 обратной трансформацией по сети 35 кВ, осталось 38 ТП, 20 н.п., 974 чел.,0,3 МВт (ПС 314). В 04-27 все потребители запитаны, включены Л.Лудонская-2, Л.Лудонская-1, на ПС 112 включена ОП-110. | 273 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170221\00_108_04.jpg | 00_108_04 | 0 | 21.02.2017 14:07:18 | 273
233 | 20.02.2017 2:40:00 | ВЛ 35 кВ Шуя - Бесовец (Л-58П) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Южно-Карельские электрические сети | 22 | "ПС-21: ВЛ-58П от МТЗ, АПВ неуспешное.ИМФ=8,8 км.,ф.""С""" "Работа АВР-10 на ПС-9П, АВР-6 на ПС-26П – успешно.На ПС-18П АВР-6 выведено, погашение 1с 6 кВ (4 отходящие ЛЭП-6 кВ АО ПСК), без соц.объектов; ТП-35/0,4 № 581, 582 : без населения и соц.объектов. В 02-43 РПВ ВЛ-58П с ПС-21 по ТУ-неуспешное. В 03-43 на ПС-18П включен ВС-6, запитана 1с6 кВ" Повреждение полимерного изолятора на опоре № 3 отпайка к ТП-581. Повреждение проходного изолятора на потребительском ТП-581. На опоре №35 повреждение двух стеклянных изоляторов ф. "С". | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170222\Справка по Л-58П.docx | Справка по Л-58П | 0 | 22.02.2017 10:15:11 | 120
232 | 20.02.2017 8:02:00 | Л.Почепская-3 (ВЛ-35кВ ПС Почеп - ПС Зеленая) | 1 | Филиал "Новгородэнерго" | 118 | 118 | Вынужденное отключение "Земля" Обрыв провода пр. оп. 83-85, повреждение изолятора на оп.84. | 248 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170221\103439.jpg | 103439 | 0 | 21.02.2017 16:37:20 | 223
232 | 20.02.2017 8:02:00 | Л.Почепская-3 (ВЛ-35кВ ПС Почеп - ПС Зеленая) | 1 | Филиал "Новгородэнерго" | 118 | 118 | Вынужденное отключение "Земля" Обрыв провода пр. оп. 83-85, повреждение изолятора на оп.84. | 248 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170221\103446.jpg | 103446 | 0 | 21.02.2017 16:37:32 | 223
232 | 20.02.2017 8:02:00 | Л.Почепская-3 (ВЛ-35кВ ПС Почеп - ПС Зеленая) | 1 | Филиал "Новгородэнерго" | 118 | 118 | Вынужденное отключение "Земля" Обрыв провода пр. оп. 83-85, повреждение изолятора на оп.84. | 248 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170221\134334.jpg | 134334 | 0 | 21.02.2017 16:37:45 | 223
232 | 20.02.2017 8:02:00 | Л.Почепская-3 (ВЛ-35кВ ПС Почеп - ПС Зеленая) | 1 | Филиал "Новгородэнерго" | 118 | 118 | Вынужденное отключение "Земля" Обрыв провода пр. оп. 83-85, повреждение изолятора на оп.84. | 248 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170221\163215.jpg | 163215 | 0 | 21.02.2017 16:37:55 | 223
236 | 21.02.2017 9:24:00 | ВЛ-110 кВ Батран-2 | 2 | Филиал "Вологдаэнерго" | 33 | 33 | 1 ст.ТЗНП, АПВ успешно. Следы перекрытия на оп.№41(птицы). | 69 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170221\ВЛ-110 кВ Батран 2 2017.02.21.jpg | ВЛ-110 кВ Батран 2 2017.02.21 | 0 | 21.02.2017 17:28:43 | 69
242 | 23.02.2017 5:37:00 | ВЛ 110 кВ Жаровиха 1 | 2 | Филиал "Архэнерго" | 64 | 64 | 23.02.2017 в 05:37 отключилась ВЛ 110 кВ Жаровиха 1 в связи с перекрытием в результате падения труб на Архангельской ТЭЦ. АПВ успешно | 31 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170228\image-0-02-05-46d4c9e42ef50df98ee3281cf22bc4fb8f75717fa7da1574dcebccda2a2f4c33-V.jpg | image-0-02-05-46d4c9e42ef50df98ee3281cf22bc4fb8f75717fa7da1574dcebccda2a2f4c33-V | 0 | 28.02.2017 13:46:55 | 31
242 | 23.02.2017 5:37:00 | ВЛ 110 кВ Жаровиха 1 | 2 | Филиал "Архэнерго" | 64 | 64 | 23.02.2017 в 05:37 отключилась ВЛ 110 кВ Жаровиха 1 в связи с перекрытием в результате падения труб на Архангельской ТЭЦ. АПВ успешно | 31 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170228\image-0-02-05-ce69b60d43f96898b3ba4f2517942dc2de27738121f008bc48dd779e14620711-V.jpg | image-0-02-05-ce69b60d43f96898b3ba4f2517942dc2de27738121f008bc48dd779e14620711-V | 0 | 28.02.2017 13:47:06 | 31
242 | 23.02.2017 5:37:00 | ВЛ 110 кВ Жаровиха 1 | 2 | Филиал "Архэнерго" | 64 | 64 | 23.02.2017 в 05:37 отключилась ВЛ 110 кВ Жаровиха 1 в связи с перекрытием в результате падения труб на Архангельской ТЭЦ. АПВ успешно | 31 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170228\image-0-02-05-315fd55e9455a8a74f963b0ddac64c20e3b3c25de0fe246bc903b03fb6fd7c78-V.jpg | image-0-02-05-315fd55e9455a8a74f963b0ddac64c20e3b3c25de0fe246bc903b03fb6fd7c78-V | 0 | 28.02.2017 13:47:14 | 31
242 | 23.02.2017 5:37:00 | ВЛ 110 кВ Жаровиха 1 | 2 | Филиал "Архэнерго" | 64 | 64 | 23.02.2017 в 05:37 отключилась ВЛ 110 кВ Жаровиха 1 в связи с перекрытием в результате падения труб на Архангельской ТЭЦ. АПВ успешно | 31 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170228\Справка по откл.pdf | Справка по откл | 0 | 28.02.2017 15:19:15 | 31
242 | 23.02.2017 5:37:00 | ВЛ 110 кВ Жаровиха 1 | 2 | Филиал "Архэнерго" | 64 | 64 | 23.02.2017 в 05:37 отключилась ВЛ 110 кВ Жаровиха 1 в связи с перекрытием в результате падения труб на Архангельской ТЭЦ. АПВ успешно | 31 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170228\Справка по приложению 1.pdf | Справка по приложению 1 | 0 | 28.02.2017 15:19:21 | 31
237 | 24.02.2017 9:04:00 | ВЛ-110 кВ Дымково-К.Городок с отпайкой | 2 | Филиал "Вологдаэнерго" | 34 | 34 | ПС К.Городок: 1ст.ТЗНП, ф.В-0, L=53,8км ПС Дымково: 2ст.ТЗНП, ф.В-0, L=38,1км АПВ:неуспешно РПВ:успешно в 10:01 Опора № 194 ф.В следы перекрытия на полимерном изоляторе. | 71 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170225\1.jpg | 1 | 0 | 25.02.2017 12:13:09 | 69
237 | 24.02.2017 9:04:00 | ВЛ-110 кВ Дымково-К.Городок с отпайкой | 2 | Филиал "Вологдаэнерго" | 34 | 34 | ПС К.Городок: 1ст.ТЗНП, ф.В-0, L=53,8км ПС Дымково: 2ст.ТЗНП, ф.В-0, L=38,1км АПВ:неуспешно РПВ:успешно в 10:01 Опора № 194 ф.В следы перекрытия на полимерном изоляторе. | 71 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170225\2.jpg | 2 | 0 | 25.02.2017 12:13:24 | 69
239 | 25.02.2017 5:31:00 | ВЛ 110 кВ №120 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: 1 ст. ДЗ, 1 ст. ТЗНП, ТО. АПВ н/у. Выполнен осмотр ВЛ. Установлена причина: на оп.45 касание шлейфом тела опоры при сильных порывах ветра. Отпайка ВЛ-120 от оп.45 находится на балансе ОАО "Воркутауголь". Установлена изолирующая распорка. | 174 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170301\оп 45.jpg | оп 45 | 0 | 01.03.2017 9:25:49 | 172
239 | 25.02.2017 5:31:00 | ВЛ 110 кВ №120 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: 1 ст. ДЗ, 1 ст. ТЗНП, ТО. АПВ н/у. Выполнен осмотр ВЛ. Установлена причина: на оп.45 касание шлейфом тела опоры при сильных порывах ветра. Отпайка ВЛ-120 от оп.45 находится на балансе ОАО "Воркутауголь". Установлена изолирующая распорка. | 174 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170301\следы касания тела опоры на шлейфе.jpg | следы касания тела опоры на шлейфе | 0 | 01.03.2017 9:26:00 | 172
239 | 25.02.2017 5:31:00 | ВЛ 110 кВ №120 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: 1 ст. ДЗ, 1 ст. ТЗНП, ТО. АПВ н/у. Выполнен осмотр ВЛ. Установлена причина: на оп.45 касание шлейфом тела опоры при сильных порывах ветра. Отпайка ВЛ-120 от оп.45 находится на балансе ОАО "Воркутауголь". Установлена изолирующая распорка. | 174 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170301\установленная изолирующая распорка.jpg | установленная изолирующая распорка | 0 | 01.03.2017 9:26:13 | 172
239 | 25.02.2017 5:31:00 | ВЛ 110 кВ №120 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: 1 ст. ДЗ, 1 ст. ТЗНП, ТО. АПВ н/у. Выполнен осмотр ВЛ. Установлена причина: на оп.45 касание шлейфом тела опоры при сильных порывах ветра. Отпайка ВЛ-120 от оп.45 находится на балансе ОАО "Воркутауголь". Установлена изолирующая распорка. | 174 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170301\изолирующая распорка.jpg | изолирующая распорка | 0 | 01.03.2017 9:26:22 | 172
241 | 25.02.2017 6:05:00 | ВЛ 110 кВ №114 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: 1ст.МТЗ, ф.А,В, 8,69 км. Причина: под проводами захода на ПС "ЦОФ" обнаружен металлический элемент кровли ПС со следами оплавления от воздействия токов короткого замыкания. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170228\Ввод ПС ЦОФ.jpg | Ввод ПС ЦОФ | 0 | 28.02.2017 10:01:36 | 174
241 | 25.02.2017 6:05:00 | ВЛ 110 кВ №114 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: 1ст.МТЗ, ф.А,В, 8,69 км. Причина: под проводами захода на ПС "ЦОФ" обнаружен металлический элемент кровли ПС со следами оплавления от воздействия токов короткого замыкания. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170228\IMG_4490.jpg | IMG_4490 | 0 | 28.02.2017 10:01:50 | 174
241 | 25.02.2017 6:05:00 | ВЛ 110 кВ №114 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: 1ст.МТЗ, ф.А,В, 8,69 км. Причина: под проводами захода на ПС "ЦОФ" обнаружен металлический элемент кровли ПС со следами оплавления от воздействия токов короткого замыкания. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170228\IMG_4499.jpg | IMG_4499 | 0 | 28.02.2017 10:02:02 | 174
241 | 25.02.2017 6:05:00 | ВЛ 110 кВ №114 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: 1ст.МТЗ, ф.А,В, 8,69 км. Причина: под проводами захода на ПС "ЦОФ" обнаружен металлический элемент кровли ПС со следами оплавления от воздействия токов короткого замыкания. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170228\IMG_4500.jpg | IMG_4500 | 0 | 28.02.2017 10:02:14 | 174
241 | 25.02.2017 6:05:00 | ВЛ 110 кВ №114 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: 1ст.МТЗ, ф.А,В, 8,69 км. Причина: под проводами захода на ПС "ЦОФ" обнаружен металлический элемент кровли ПС со следами оплавления от воздействия токов короткого замыкания. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170228\IMG_4502.jpg | IMG_4502 | 0 | 28.02.2017 10:02:31 | 174
241 | 25.02.2017 6:05:00 | ВЛ 110 кВ №114 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: 1ст.МТЗ, ф.А,В, 8,69 км. Причина: под проводами захода на ПС "ЦОФ" обнаружен металлический элемент кровли ПС со следами оплавления от воздействия токов короткого замыкания. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170228\U\IMG_4500.jpg | IMG_4500 | 1 | 28.02.2017 10:02:42 | 174
241 | 25.02.2017 6:05:00 | ВЛ 110 кВ №114 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: 1ст.МТЗ, ф.А,В, 8,69 км. Причина: под проводами захода на ПС "ЦОФ" обнаружен металлический элемент кровли ПС со следами оплавления от воздействия токов короткого замыкания. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170228\IMG_4503.jpg | IMG_4503 | 0 | 28.02.2017 10:03:14 | 174
241 | 25.02.2017 6:05:00 | ВЛ 110 кВ №114 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: 1ст.МТЗ, ф.А,В, 8,69 км. Причина: под проводами захода на ПС "ЦОФ" обнаружен металлический элемент кровли ПС со следами оплавления от воздействия токов короткого замыкания. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170228\IMG_5017.jpg | IMG_5017 | 0 | 28.02.2017 10:03:33 | 174
241 | 25.02.2017 6:05:00 | ВЛ 110 кВ №114 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: 1ст.МТЗ, ф.А,В, 8,69 км. Причина: под проводами захода на ПС "ЦОФ" обнаружен металлический элемент кровли ПС со следами оплавления от воздействия токов короткого замыкания. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170228\IMG_5018.jpg | IMG_5018 | 0 | 28.02.2017 10:03:50 | 174
241 | 25.02.2017 6:05:00 | ВЛ 110 кВ №114 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: 1ст.МТЗ, ф.А,В, 8,69 км. Причина: под проводами захода на ПС "ЦОФ" обнаружен металлический элемент кровли ПС со следами оплавления от воздействия токов короткого замыкания. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170228\IMG_5019.jpg | IMG_5019 | 0 | 28.02.2017 10:04:00 | 174
241 | 25.02.2017 6:05:00 | ВЛ 110 кВ №114 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: 1ст.МТЗ, ф.А,В, 8,69 км. Причина: под проводами захода на ПС "ЦОФ" обнаружен металлический элемент кровли ПС со следами оплавления от воздействия токов короткого замыкания. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170228\IMG_5020.jpg | IMG_5020 | 0 | 28.02.2017 10:04:09 | 174
241 | 25.02.2017 6:05:00 | ВЛ 110 кВ №114 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: 1ст.МТЗ, ф.А,В, 8,69 км. Причина: под проводами захода на ПС "ЦОФ" обнаружен металлический элемент кровли ПС со следами оплавления от воздействия токов короткого замыкания. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170228\IMG_5021.jpg | IMG_5021 | 0 | 28.02.2017 10:04:19 | 174
241 | 25.02.2017 6:05:00 | ВЛ 110 кВ №114 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: 1ст.МТЗ, ф.А,В, 8,69 км. Причина: под проводами захода на ПС "ЦОФ" обнаружен металлический элемент кровли ПС со следами оплавления от воздействия токов короткого замыкания. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170228\IMG_5022.jpg | IMG_5022 | 0 | 28.02.2017 10:04:28 | 174
241 | 25.02.2017 6:05:00 | ВЛ 110 кВ №114 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: 1ст.МТЗ, ф.А,В, 8,69 км. Причина: под проводами захода на ПС "ЦОФ" обнаружен металлический элемент кровли ПС со следами оплавления от воздействия токов короткого замыкания. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170228\IMG_5023.jpg | IMG_5023 | 0 | 28.02.2017 10:04:36 | 174
241 | 25.02.2017 6:05:00 | ВЛ 110 кВ №114 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: 1ст.МТЗ, ф.А,В, 8,69 км. Причина: под проводами захода на ПС "ЦОФ" обнаружен металлический элемент кровли ПС со следами оплавления от воздействия токов короткого замыкания. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170228\IMG_5024.jpg | IMG_5024 | 0 | 28.02.2017 10:04:45 | 174
241 | 25.02.2017 6:05:00 | ВЛ 110 кВ №114 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | УРЗА: 1ст.МТЗ, ф.А,В, 8,69 км. Причина: под проводами захода на ПС "ЦОФ" обнаружен металлический элемент кровли ПС со следами оплавления от воздействия токов короткого замыкания. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170228\IMG_5025.jpg | IMG_5025 | 0 | 28.02.2017 10:04:53 | 174
238 | 25.02.2017 9:46:00 | ВЛ-110 Стругокрасненская-2 | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 4 | 92 | Работа РЗА: ПС 61: 2зДЗ, 2ст МТЗНП, 10.4км, фаза "С". ПС 163: 2ст МТЗНП. АПВ не успешно Причины и последствия события: Погашений потребителей 0 (работа АВР-10, 35кВ) Оп 55-56 спиленное дерево на проводах | 272 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170226\00_056_03.jpg | 00_056_03 | 0 | 26.02.2017 9:26:34 | 284
238 | 25.02.2017 9:46:00 | ВЛ-110 Стругокрасненская-2 | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 4 | 92 | Работа РЗА: ПС 61: 2зДЗ, 2ст МТЗНП, 10.4км, фаза "С". ПС 163: 2ст МТЗНП. АПВ не успешно Причины и последствия события: Погашений потребителей 0 (работа АВР-10, 35кВ) Оп 55-56 спиленное дерево на проводах | 272 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170226\00_056_05.jpg | 00_056_05 | 0 | 26.02.2017 9:26:46 | 284
238 | 25.02.2017 9:46:00 | ВЛ-110 Стругокрасненская-2 | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 4 | 92 | Работа РЗА: ПС 61: 2зДЗ, 2ст МТЗНП, 10.4км, фаза "С". ПС 163: 2ст МТЗНП. АПВ не успешно Причины и последствия события: Погашений потребителей 0 (работа АВР-10, 35кВ) Оп 55-56 спиленное дерево на проводах | 272 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170226\00_056_06.jpg | 00_056_06 | 0 | 26.02.2017 9:26:55 | 284
238 | 25.02.2017 9:46:00 | ВЛ-110 Стругокрасненская-2 | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 4 | 92 | Работа РЗА: ПС 61: 2зДЗ, 2ст МТЗНП, 10.4км, фаза "С". ПС 163: 2ст МТЗНП. АПВ не успешно Причины и последствия события: Погашений потребителей 0 (работа АВР-10, 35кВ) Оп 55-56 спиленное дерево на проводах | 272 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170226\00_056_07.jpg | 00_056_07 | 0 | 26.02.2017 9:27:05 | 284
240 | 26.02.2017 19:22:00 | ВЛ-110 кВ "Объект-2" | 2 | Филиал "Архэнерго" | 65 | 65 | АПВ успешно.Размотка жилы грозозащитного троса в пролете опор №№ 30-31 при воздействии сильных порывов ветра и налипания снега. | 21 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170301\Фото 1.jpg | Фото 1 | 0 | 01.03.2017 16:23:48 | 21
243 | 28.02.2017 12:51:00 | ВЛ-35 кВ Палема-Покрово | 1 | Филиал "Вологдаэнерго" | 34 | 34 | ВЛ отключена из-за "Земли". Погашения потребителей не было, предварительно нагрузка ПС Палема переведена на кольцевые связи 10 кВ. Обрыв вязки на оп.315. Введена в работу в 12-20 01.03.2017. | 71 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170302\Фото 1.jpg | Фото 1 | 0 | 02.03.2017 15:26:48 | 93
243 | 28.02.2017 12:51:00 | ВЛ-35 кВ Палема-Покрово | 1 | Филиал "Вологдаэнерго" | 34 | 34 | ВЛ отключена из-за "Земли". Погашения потребителей не было, предварительно нагрузка ПС Палема переведена на кольцевые связи 10 кВ. Обрыв вязки на оп.315. Введена в работу в 12-20 01.03.2017. | 71 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170302\Фото 2.jpg | Фото 2 | 0 | 02.03.2017 15:27:02 | 93
245 | 03.03.2017 14:20:00 | ВЛ-35 кВ Кубенское-Макарово | 1 | Филиал "Вологдаэнерго" | 32 | 32 | АПВ: неуспешно РПВ: неуспешно Работа защит: МТЗ Погаш. объекты ЭС: ПС 35кВ Макарово ТП: 73 Нас. пунктов: 64 Население: 654 Откл. P: 0,80 На ПС Макарово откл. ЛР-35кВ Кубенское, в 14.48 на ПС Сизьма вкл. МВ-35кВ Макарово. Падение 2-х деревьев в пролете опор 57-58 без обрыва проводов, сваленных сторонними лицами, при незаконной вырубке. 03.03.2017 в 19:50 ВЛ-35 кВ Кубенское-Макарово введена в работу. | 105 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170306\1.jpg | 1 | 0 | 06.03.2017 8:20:03 | 101
245 | 03.03.2017 14:20:00 | ВЛ-35 кВ Кубенское-Макарово | 1 | Филиал "Вологдаэнерго" | 32 | 32 | АПВ: неуспешно РПВ: неуспешно Работа защит: МТЗ Погаш. объекты ЭС: ПС 35кВ Макарово ТП: 73 Нас. пунктов: 64 Население: 654 Откл. P: 0,80 На ПС Макарово откл. ЛР-35кВ Кубенское, в 14.48 на ПС Сизьма вкл. МВ-35кВ Макарово. Падение 2-х деревьев в пролете опор 57-58 без обрыва проводов, сваленных сторонними лицами, при незаконной вырубке. 03.03.2017 в 19:50 ВЛ-35 кВ Кубенское-Макарово введена в работу. | 105 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170306\2.jpg | 2 | 0 | 06.03.2017 8:20:11 | 101
246 | 13.03.2017 8:49:00 | ВЛ 110 кВ №149 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 5 | УРЗА: 1 ст. ТЗНП, ТО, ЦРАП: ф. А0, L=0,96 км. Причина: Выявлено место КЗ ф."А" на трос ОКГТ в прол. опор №5-6. Несанкционированные работы по ослаблению якоря монтируемого троса ОКГТ. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170316\ВЛ-149 031.jpg | ВЛ-149 031 | 0 | 16.03.2017 8:23:33 | 174
246 | 13.03.2017 8:49:00 | ВЛ 110 кВ №149 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 5 | УРЗА: 1 ст. ТЗНП, ТО, ЦРАП: ф. А0, L=0,96 км. Причина: Выявлено место КЗ ф."А" на трос ОКГТ в прол. опор №5-6. Несанкционированные работы по ослаблению якоря монтируемого троса ОКГТ. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170316\ВЛ-149 заякоренный трос ОКГТ со следами проведения работ.jpg | ВЛ-149 заякоренный трос ОКГТ со следами проведения работ | 0 | 16.03.2017 8:24:11 | 174
246 | 13.03.2017 8:49:00 | ВЛ 110 кВ №149 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 5 | УРЗА: 1 ст. ТЗНП, ТО, ЦРАП: ф. А0, L=0,96 км. Причина: Выявлено место КЗ ф."А" на трос ОКГТ в прол. опор №5-6. Несанкционированные работы по ослаблению якоря монтируемого троса ОКГТ. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170316\ВЛ-149 КЗ на проводе ф. А.jpg | ВЛ-149 КЗ на проводе ф. А | 0 | 16.03.2017 8:25:00 | 174
246 | 13.03.2017 8:49:00 | ВЛ 110 кВ №149 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 5 | УРЗА: 1 ст. ТЗНП, ТО, ЦРАП: ф. А0, L=0,96 км. Причина: Выявлено место КЗ ф."А" на трос ОКГТ в прол. опор №5-6. Несанкционированные работы по ослаблению якоря монтируемого троса ОКГТ. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170316\ВЛ-149 оп. 8 вид со стороны оп. 9.jpg | ВЛ-149 оп. 8 вид со стороны оп. 9 | 0 | 16.03.2017 8:27:04 | 174
246 | 13.03.2017 8:49:00 | ВЛ 110 кВ №149 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 5 | УРЗА: 1 ст. ТЗНП, ТО, ЦРАП: ф. А0, L=0,96 км. Причина: Выявлено место КЗ ф."А" на трос ОКГТ в прол. опор №5-6. Несанкционированные работы по ослаблению якоря монтируемого троса ОКГТ. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170316\ВЛ-149 ослабление якоря и следы волочения троса ОКГТ в сторону опоры 6 от оп. 2.jpg | ВЛ-149 ослабление якоря и следы волочения троса ОКГТ в сторону опоры 6 от оп. 2 | 0 | 16.03.2017 8:27:32 | 174
246 | 13.03.2017 8:49:00 | ВЛ 110 кВ №149 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 5 | УРЗА: 1 ст. ТЗНП, ТО, ЦРАП: ф. А0, L=0,96 км. Причина: Выявлено место КЗ ф."А" на трос ОКГТ в прол. опор №5-6. Несанкционированные работы по ослаблению якоря монтируемого троса ОКГТ. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170316\ВЛ-149 след на снегу от ослабленного якоря.jpg | ВЛ-149 след на снегу от ослабленного якоря | 0 | 16.03.2017 8:28:01 | 174
246 | 13.03.2017 8:49:00 | ВЛ 110 кВ №149 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 5 | УРЗА: 1 ст. ТЗНП, ТО, ЦРАП: ф. А0, L=0,96 км. Причина: Выявлено место КЗ ф."А" на трос ОКГТ в прол. опор №5-6. Несанкционированные работы по ослаблению якоря монтируемого троса ОКГТ. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170316\ВЛ-149 следы волочения ОКГТ.jpg | ВЛ-149 следы волочения ОКГТ | 0 | 16.03.2017 8:28:22 | 174
248 | 13.03.2017 14:56:00 | ВЛ 110 кВ №163/3 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 147 | УРЗА: 1 ст. ТЗНП, ИМФ: ф.С0, L=34,8 км, при АПВ: ф.С0, L=62,2 км. при РПВ: ф.С0, L=59,8 км. Причина: Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролёте опор №141-142. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170316\DSC08210.jpg | DSC08210 | 0 | 16.03.2017 8:32:30 | 174
248 | 13.03.2017 14:56:00 | ВЛ 110 кВ №163/3 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 147 | УРЗА: 1 ст. ТЗНП, ИМФ: ф.С0, L=34,8 км, при АПВ: ф.С0, L=62,2 км. при РПВ: ф.С0, L=59,8 км. Причина: Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролёте опор №141-142. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170316\DSC08212.jpg | DSC08212 | 0 | 16.03.2017 8:32:46 | 174
248 | 13.03.2017 14:56:00 | ВЛ 110 кВ №163/3 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 147 | УРЗА: 1 ст. ТЗНП, ИМФ: ф.С0, L=34,8 км, при АПВ: ф.С0, L=62,2 км. при РПВ: ф.С0, L=59,8 км. Причина: Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролёте опор №141-142. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170316\DSC08215.jpg | DSC08215 | 0 | 16.03.2017 8:32:59 | 174
248 | 13.03.2017 14:56:00 | ВЛ 110 кВ №163/3 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 147 | УРЗА: 1 ст. ТЗНП, ИМФ: ф.С0, L=34,8 км, при АПВ: ф.С0, L=62,2 км. при РПВ: ф.С0, L=59,8 км. Причина: Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролёте опор №141-142. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170316\дерево на проводе ф.С пр.оп. 141-142 ВЛ 163 3.jpg | дерево на проводе ф.С пр.оп. №141-142 ВЛ 163 3 | 0 | 16.03.2017 8:33:15 | 174
249 | 16.03.2017 18:00:00 | ВЛ 150 кВ Л-158 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | На анкерной металлической опоре № 96 обрыв натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов нижней фазы «А». Выход стержня 9-го фарфорового изолятора из шапки цементной связки в шейке головки. Провод находиться в зацеплении противоположной натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов со стороны опоры № 96. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170316\Акт осмотра Л-158 от 16.03.2017 г.pdf | Акт осмотра Л-158 от 16.03.2017 г | 0 | 16.03.2017 18:03:06 | 158
249 | 16.03.2017 18:00:00 | ВЛ 150 кВ Л-158 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | На анкерной металлической опоре № 96 обрыв натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов нижней фазы «А». Выход стержня 9-го фарфорового изолятора из шапки цементной связки в шейке головки. Провод находиться в зацеплении противоположной натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов со стороны опоры № 96. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170316\Акт тех.освидетельствования.pdf | Акт тех.освидетельствования | 1 | 16.03.2017 18:03:21 | 158
249 | 16.03.2017 18:00:00 | ВЛ 150 кВ Л-158 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | На анкерной металлической опоре № 96 обрыв натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов нижней фазы «А». Выход стержня 9-го фарфорового изолятора из шапки цементной связки в шейке головки. Провод находиться в зацеплении противоположной натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов со стороны опоры № 96. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170316\Л-158 оп. 96- - копия.jpg | Л-158 оп. 96- - копия | 0 | 16.03.2017 18:03:40 | 158
249 | 16.03.2017 18:00:00 | ВЛ 150 кВ Л-158 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | На анкерной металлической опоре № 96 обрыв натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов нижней фазы «А». Выход стержня 9-го фарфорового изолятора из шапки цементной связки в шейке головки. Провод находиться в зацеплении противоположной натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов со стороны опоры № 96. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170316\Л-158 оп. 96-общий вид.jpg | Л-158 оп. 96-общий вид | 0 | 16.03.2017 18:04:51 | 158
249 | 16.03.2017 18:00:00 | ВЛ 150 кВ Л-158 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | На анкерной металлической опоре № 96 обрыв натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов нижней фазы «А». Выход стержня 9-го фарфорового изолятора из шапки цементной связки в шейке головки. Провод находиться в зацеплении противоположной натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов со стороны опоры № 96. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170316\Схема Л-158.pdf | Схема Л-158 | 0 | 16.03.2017 18:05:07 | 158
249 | 16.03.2017 18:00:00 | ВЛ 150 кВ Л-158 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | На анкерной металлической опоре № 96 обрыв натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов нижней фазы «А». Выход стержня 9-го фарфорового изолятора из шапки цементной связки в шейке головки. Провод находиться в зацеплении противоположной натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов со стороны опоры № 96. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170316\Справка Л-158.doc | Справка Л-158 | 0 | 16.03.2017 18:05:25 | 158
249 | 16.03.2017 18:00:00 | ВЛ 150 кВ Л-158 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | На анкерной металлической опоре № 96 обрыв натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов нижней фазы «А». Выход стержня 9-го фарфорового изолятора из шапки цементной связки в шейке головки. Провод находиться в зацеплении противоположной натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов со стороны опоры № 96. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170316\Акт верховой ревизии.pdf | Акт верховой ревизии | 1 | 16.03.2017 18:06:28 | 158
249 | 16.03.2017 18:00:00 | ВЛ 150 кВ Л-158 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | На анкерной металлической опоре № 96 обрыв натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов нижней фазы «А». Выход стержня 9-го фарфорового изолятора из шапки цементной связки в шейке головки. Провод находиться в зацеплении противоположной натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов со стороны опоры № 96. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170316\Лист осмотра за 2016 г.pdf | Лист осмотра за 2016 г | 0 | 16.03.2017 18:07:27 | 158
249 | 16.03.2017 18:00:00 | ВЛ 150 кВ Л-158 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | На анкерной металлической опоре № 96 обрыв натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов нижней фазы «А». Выход стержня 9-го фарфорового изолятора из шапки цементной связки в шейке головки. Провод находиться в зацеплении противоположной натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов со стороны опоры № 96. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170316\Ведомость контроля линейной изоляции.pdf | Ведомость контроля линейной изоляции | 1 | 16.03.2017 18:07:51 | 158
249 | 16.03.2017 18:00:00 | ВЛ 150 кВ Л-158 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | На анкерной металлической опоре № 96 обрыв натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов нижней фазы «А». Выход стержня 9-го фарфорового изолятора из шапки цементной связки в шейке головки. Провод находиться в зацеплении противоположной натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов со стороны опоры № 96. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170317\Акт тех. освидетельствования Л-158 от 2011 года.pdf | Акт тех. освидетельствования Л-158 от 2011 года | 0 | 17.03.2017 8:22:44 | 158
249 | 16.03.2017 18:00:00 | ВЛ 150 кВ Л-158 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | На анкерной металлической опоре № 96 обрыв натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов нижней фазы «А». Выход стержня 9-го фарфорового изолятора из шапки цементной связки в шейке головки. Провод находиться в зацеплении противоположной натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов со стороны опоры № 96. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170317\Акт верховой ревизии.pdf | Акт верховой ревизии | 0 | 17.03.2017 9:18:54 | 158
249 | 16.03.2017 18:00:00 | ВЛ 150 кВ Л-158 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | На анкерной металлической опоре № 96 обрыв натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов нижней фазы «А». Выход стержня 9-го фарфорового изолятора из шапки цементной связки в шейке головки. Провод находиться в зацеплении противоположной натяжной фарфоровой гирлянды изоляторов со стороны опоры № 96. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170317\Ведомость контроля линейной изоляции.pdf | Ведомость контроля линейной изоляции | 0 | 17.03.2017 9:19:04 | 158
250 | 18.03.2017 10:15:00 | ВЛ-110 кВ Рогавская-1(ПС Чудово-ПС Спасская). | 2 | Филиал "Новгородэнерго" | 119 | 119 | В 10-15 отключилась ВЛ-110 кВ Рогавская-1, АПВ успешно. ПС Чудово-1 ст.МТЗНП, АПВ успешно, расстояние 10,4 км от ПС Чудово. ПС Спасская - 2 ст.МТЗНП, АПВ успешно, расстояние 24,8 км. Причина отключения - загрязнение изоляции на оп.№49. | 267 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170320\DSCN1239.jpg | DSCN1239 | 0 | 20.03.2017 13:58:29 | 223
250 | 18.03.2017 10:15:00 | ВЛ-110 кВ Рогавская-1(ПС Чудово-ПС Спасская). | 2 | Филиал "Новгородэнерго" | 119 | 119 | В 10-15 отключилась ВЛ-110 кВ Рогавская-1, АПВ успешно. ПС Чудово-1 ст.МТЗНП, АПВ успешно, расстояние 10,4 км от ПС Чудово. ПС Спасская - 2 ст.МТЗНП, АПВ успешно, расстояние 24,8 км. Причина отключения - загрязнение изоляции на оп.№49. | 267 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170320\DSCN1241.jpg | DSCN1241 | 0 | 20.03.2017 13:58:42 | 223
250 | 18.03.2017 10:15:00 | ВЛ-110 кВ Рогавская-1(ПС Чудово-ПС Спасская). | 2 | Филиал "Новгородэнерго" | 119 | 119 | В 10-15 отключилась ВЛ-110 кВ Рогавская-1, АПВ успешно. ПС Чудово-1 ст.МТЗНП, АПВ успешно, расстояние 10,4 км от ПС Чудово. ПС Спасская - 2 ст.МТЗНП, АПВ успешно, расстояние 24,8 км. Причина отключения - загрязнение изоляции на оп.№49. | 267 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170320\DSCN1246.jpg | DSCN1246 | 0 | 20.03.2017 13:58:53 | 223
250 | 18.03.2017 10:15:00 | ВЛ-110 кВ Рогавская-1(ПС Чудово-ПС Спасская). | 2 | Филиал "Новгородэнерго" | 119 | 119 | В 10-15 отключилась ВЛ-110 кВ Рогавская-1, АПВ успешно. ПС Чудово-1 ст.МТЗНП, АПВ успешно, расстояние 10,4 км от ПС Чудово. ПС Спасская - 2 ст.МТЗНП, АПВ успешно, расстояние 24,8 км. Причина отключения - загрязнение изоляции на оп.№49. | 267 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170320\DSCN1247.jpg | DSCN1247 | 0 | 20.03.2017 13:59:03 | 223
250 | 18.03.2017 10:15:00 | ВЛ-110 кВ Рогавская-1(ПС Чудово-ПС Спасская). | 2 | Филиал "Новгородэнерго" | 119 | 119 | В 10-15 отключилась ВЛ-110 кВ Рогавская-1, АПВ успешно. ПС Чудово-1 ст.МТЗНП, АПВ успешно, расстояние 10,4 км от ПС Чудово. ПС Спасская - 2 ст.МТЗНП, АПВ успешно, расстояние 24,8 км. Причина отключения - загрязнение изоляции на оп.№49. | 267 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170320\DSCN1248.jpg | DSCN1248 | 0 | 20.03.2017 13:59:14 | 223
253 | 19.03.2017 13:17:00 | ВЛ-110 кВ Невельская-2 (Новосокольники-Невель-2) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | ПО Южные электрические сети | 94 | ПС Новосокольники: 1 ст. МТЗНП.АПВ успешно. ПС 129: 2 ст. МТЗНП. АПВ успешно. Причина устанавливается. | 271 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170322\Нев-2 №163 (0).jpg | Нев-2 №163 (0) | 0 | 22.03.2017 14:00:31 | 268
253 | 19.03.2017 13:17:00 | ВЛ-110 кВ Невельская-2 (Новосокольники-Невель-2) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | ПО Южные электрические сети | 94 | ПС Новосокольники: 1 ст. МТЗНП.АПВ успешно. ПС 129: 2 ст. МТЗНП. АПВ успешно. Причина устанавливается. | 271 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170322\Нев-2 №163 (1).jpg | Нев-2 №163 (1) | 0 | 22.03.2017 14:00:50 | 268
253 | 19.03.2017 13:17:00 | ВЛ-110 кВ Невельская-2 (Новосокольники-Невель-2) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | ПО Южные электрические сети | 94 | ПС Новосокольники: 1 ст. МТЗНП.АПВ успешно. ПС 129: 2 ст. МТЗНП. АПВ успешно. Причина устанавливается. | 271 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170322\Нев-2 №163 (2).jpg | Нев-2 №163 (2) | 0 | 22.03.2017 14:01:02 | 268
252 | 19.03.2017 20:40:00 | ВЛ 110 кВ Луковецкая 1 | 2 | Филиал "Архэнерго" | 64 | 64 | АПВ-успешно.Перекрытие гирлянды на нижней фазе "А" из-за наброса птицей опора №181. | 31 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170321\P1140563.jpg | P1140563 | 0 | 21.03.2017 15:43:59 | 31
252 | 19.03.2017 20:40:00 | ВЛ 110 кВ Луковецкая 1 | 2 | Филиал "Архэнерго" | 64 | 64 | АПВ-успешно.Перекрытие гирлянды на нижней фазе "А" из-за наброса птицей опора №181. | 31 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170321\P1140564.jpg | P1140564 | 0 | 21.03.2017 15:44:33 | 31
252 | 19.03.2017 20:40:00 | ВЛ 110 кВ Луковецкая 1 | 2 | Филиал "Архэнерго" | 64 | 64 | АПВ-успешно.Перекрытие гирлянды на нижней фазе "А" из-за наброса птицей опора №181. | 31 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170321\P1140565.jpg | P1140565 | 0 | 21.03.2017 15:45:01 | 31
252 | 19.03.2017 20:40:00 | ВЛ 110 кВ Луковецкая 1 | 2 | Филиал "Архэнерго" | 64 | 64 | АПВ-успешно.Перекрытие гирлянды на нижней фазе "А" из-за наброса птицей опора №181. | 31 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170322\Справка по откл Лук-1.pdf | Справка по откл Лук-1 | 0 | 22.03.2017 11:29:38 | 31
252 | 19.03.2017 20:40:00 | ВЛ 110 кВ Луковецкая 1 | 2 | Филиал "Архэнерго" | 64 | 64 | АПВ-успешно.Перекрытие гирлянды на нижней фазе "А" из-за наброса птицей опора №181. | 31 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170322\Схема Лук 1.pdf | Схема Лук 1 | 0 | 22.03.2017 11:29:48 | 31
252 | 19.03.2017 20:40:00 | ВЛ 110 кВ Луковецкая 1 | 2 | Филиал "Архэнерго" | 64 | 64 | АПВ-успешно.Перекрытие гирлянды на нижней фазе "А" из-за наброса птицей опора №181. | 31 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170322\Лист осмотра Лук 1.pdf | Лист осмотра Лук 1 | 0 | 22.03.2017 11:30:00 | 31
252 | 19.03.2017 20:40:00 | ВЛ 110 кВ Луковецкая 1 | 2 | Филиал "Архэнерго" | 64 | 64 | АПВ-успешно.Перекрытие гирлянды на нижней фазе "А" из-за наброса птицей опора №181. | 31 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170322\Справка по прилож Луковецкой 1.pdf | Справка по прилож Луковецкой 1 | 0 | 22.03.2017 11:30:09 | 31
251 | 20.03.2017 9:34:00 | ВЛ-110 кВ л.Южная-1 (ВЛ-110 кВ л.Южная-1 ПС Южная - ПС Шимск). | 2 | Филиал "Новгородэнерго" | 119 | 119 | ПС Южная - 1 ст МТЗНП, АПВ успешно, ЦРАП=22 км от ПС Южная. ПС Шимск - 1 ст. МТЗНП, АПВ успешно, ЦРАП=24,6 км от ПС Шимск. Причина: Загрязнение изоляции ф.В на опоре №115. | 267 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170320\DSCN1255.jpg | DSCN1255 | 0 | 20.03.2017 15:43:09 | 223
251 | 20.03.2017 9:34:00 | ВЛ-110 кВ л.Южная-1 (ВЛ-110 кВ л.Южная-1 ПС Южная - ПС Шимск). | 2 | Филиал "Новгородэнерго" | 119 | 119 | ПС Южная - 1 ст МТЗНП, АПВ успешно, ЦРАП=22 км от ПС Южная. ПС Шимск - 1 ст. МТЗНП, АПВ успешно, ЦРАП=24,6 км от ПС Шимск. Причина: Загрязнение изоляции ф.В на опоре №115. | 267 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170320\DSCN1256.jpg | DSCN1256 | 0 | 20.03.2017 15:43:20 | 223
251 | 20.03.2017 9:34:00 | ВЛ-110 кВ л.Южная-1 (ВЛ-110 кВ л.Южная-1 ПС Южная - ПС Шимск). | 2 | Филиал "Новгородэнерго" | 119 | 119 | ПС Южная - 1 ст МТЗНП, АПВ успешно, ЦРАП=22 км от ПС Южная. ПС Шимск - 1 ст. МТЗНП, АПВ успешно, ЦРАП=24,6 км от ПС Шимск. Причина: Загрязнение изоляции ф.В на опоре №115. | 267 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170320\DSCN1257.jpg | DSCN1257 | 0 | 20.03.2017 15:43:31 | 223
255 | 21.03.2017 19:05:00 | ВЛ 35 кВ Липпола- Леванпельто (Л-69С) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 18 | ПС-11С: ВС-35 от КУ "земля" в сети 35 кВ. Исходный режим: на ПС-4С отключен ВЛ-69С, включен ВЛ-31С. Погашения потребителей 0. Произведён обход по всей длине ЛЭП. Заявка до 18-00 23.03 Повреждение изолятора ф "В" на П-образной деревянной опоре № 15. | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170324\Л-69С.jpg | Л-69С | 0 | 24.03.2017 9:03:39 | 120
255 | 21.03.2017 19:05:00 | ВЛ 35 кВ Липпола- Леванпельто (Л-69С) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 18 | ПС-11С: ВС-35 от КУ "земля" в сети 35 кВ. Исходный режим: на ПС-4С отключен ВЛ-69С, включен ВЛ-31С. Погашения потребителей 0. Произведён обход по всей длине ЛЭП. Заявка до 18-00 23.03 Повреждение изолятора ф "В" на П-образной деревянной опоре № 15. | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170324\Поопорная схема Л-69С.pdf | Поопорная схема Л-69С | 0 | 24.03.2017 10:53:42 | 120
255 | 21.03.2017 19:05:00 | ВЛ 35 кВ Липпола- Леванпельто (Л-69С) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 18 | ПС-11С: ВС-35 от КУ "земля" в сети 35 кВ. Исходный режим: на ПС-4С отключен ВЛ-69С, включен ВЛ-31С. Погашения потребителей 0. Произведён обход по всей длине ЛЭП. Заявка до 18-00 23.03 Повреждение изолятора ф "В" на П-образной деревянной опоре № 15. | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170324\Справка по Л-69С.docx | Справка по Л-69С | 0 | 24.03.2017 10:55:23 | 120
256 | 23.03.2017 15:12:00 | ВЛ 35 кВ Леванпельто- Таунан (Л-73С) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 18 | ПС-4С: ВЛ-73С от КУ, "земля" в сети 35 кВ. Погашение ПС-10С. Обрыв вязки ф "А" на ж/б опоре № 100. | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170324\Л-73С.jpg | Л-73С | 0 | 24.03.2017 8:57:46 | 120
256 | 23.03.2017 15:12:00 | ВЛ 35 кВ Леванпельто- Таунан (Л-73С) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 18 | ПС-4С: ВЛ-73С от КУ, "земля" в сети 35 кВ. Погашение ПС-10С. Обрыв вязки ф "А" на ж/б опоре № 100. | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170324\Поопорная схема Л-73С.pdf | Поопорная схема Л-73С | 0 | 24.03.2017 10:59:28 | 120
256 | 23.03.2017 15:12:00 | ВЛ 35 кВ Леванпельто- Таунан (Л-73С) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 18 | ПС-4С: ВЛ-73С от КУ, "земля" в сети 35 кВ. Погашение ПС-10С. Обрыв вязки ф "А" на ж/б опоре № 100. | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170324\Справка по Л-73С.docx | Справка по Л-73С | 0 | 24.03.2017 10:59:34 | 120
257 | 23.03.2017 15:38:00 | ВЛ 110 кВ Лоймола- Суоярви (Л-132) | 2 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 19 | "ПС 220 Суоярви: ВЛ-132 от ТЗНП 3, 4 ст., АПВ - неуспешное, ИМФ= - 78,5 км ф ""С"", В 15:58 РПВ - неуспешное, ВЛ-132 от ТЗНП, МТО, ИМФ=25,1 км, ф ""С"" ". Исходный режим: Л-131 в ремонте. Погашение ПС-30. В 16-18 запитана часть потребителей по Л-40С-12, в 17-29 запитаны все потребители. В 18-33 Л-131 введена в работу. В 18-59 Л-132 выведена в ремонт. Заявка до 20-00 24.03. Излом траверсы на опоре №132,с обрывом провода ф."С". | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170324\излом траверсы Л-132.jpg | излом траверсы Л-132 | 0 | 24.03.2017 8:55:20 | 120
257 | 23.03.2017 15:38:00 | ВЛ 110 кВ Лоймола- Суоярви (Л-132) | 2 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 19 | "ПС 220 Суоярви: ВЛ-132 от ТЗНП 3, 4 ст., АПВ - неуспешное, ИМФ= - 78,5 км ф ""С"", В 15:58 РПВ - неуспешное, ВЛ-132 от ТЗНП, МТО, ИМФ=25,1 км, ф ""С"" ". Исходный режим: Л-131 в ремонте. Погашение ПС-30. В 16-18 запитана часть потребителей по Л-40С-12, в 17-29 запитаны все потребители. В 18-33 Л-131 введена в работу. В 18-59 Л-132 выведена в ремонт. Заявка до 20-00 24.03. Излом траверсы на опоре №132,с обрывом провода ф."С". | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170324\Л-132 провод на земле.jpg | Л-132 провод на земле | 0 | 24.03.2017 8:55:27 | 120
257 | 23.03.2017 15:38:00 | ВЛ 110 кВ Лоймола- Суоярви (Л-132) | 2 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 19 | "ПС 220 Суоярви: ВЛ-132 от ТЗНП 3, 4 ст., АПВ - неуспешное, ИМФ= - 78,5 км ф ""С"", В 15:58 РПВ - неуспешное, ВЛ-132 от ТЗНП, МТО, ИМФ=25,1 км, ф ""С"" ". Исходный режим: Л-131 в ремонте. Погашение ПС-30. В 16-18 запитана часть потребителей по Л-40С-12, в 17-29 запитаны все потребители. В 18-33 Л-131 введена в работу. В 18-59 Л-132 выведена в ремонт. Заявка до 20-00 24.03. Излом траверсы на опоре №132,с обрывом провода ф."С". | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170324\Поопорная схема Л-132.pdf | Поопорная схема Л-132 | 0 | 24.03.2017 8:55:34 | 120
257 | 23.03.2017 15:38:00 | ВЛ 110 кВ Лоймола- Суоярви (Л-132) | 2 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 19 | "ПС 220 Суоярви: ВЛ-132 от ТЗНП 3, 4 ст., АПВ - неуспешное, ИМФ= - 78,5 км ф ""С"", В 15:58 РПВ - неуспешное, ВЛ-132 от ТЗНП, МТО, ИМФ=25,1 км, ф ""С"" ". Исходный режим: Л-131 в ремонте. Погашение ПС-30. В 16-18 запитана часть потребителей по Л-40С-12, в 17-29 запитаны все потребители. В 18-33 Л-131 введена в работу. В 18-59 Л-132 выведена в ремонт. Заявка до 20-00 24.03. Излом траверсы на опоре №132,с обрывом провода ф."С". | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170324\Справка по Л-132.docx | Справка по Л-132 | 0 | 24.03.2017 8:55:41 | 120
259 | 24.03.2017 2:58:00 | ВЛ-110 кВ Ильинск | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 24.03.2017 г. в 02 ч. 58 мин. действием токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП) произошло отключение ВЛ-110 кВ Ильинск, автоматическое повторное включение (АПВ) - успешно. Показания фиксирующих приборов: МИР на ПС Заовражье ф. B (верхний провод), L=28,96 км (оп. №138-139). Расчетное место повреждения ориентировочно 38 км от ПС Заовражье (оп.185-186) 24.03 был осуществлён послеаварийный осмотр ВЛ в пролетах опор № 130-146, а также верховой осмотр металлических опор № 138,139. В результате проведенных послеаварийных верховых осмотров обнаружено обширное поверхностное загрязнение птичьими экскрементами траверсы и стеклянной изоляции обводной гирлянды изоляторов ф.В (верхняя) на опоре № 139 Отключение ВЛ-110 кВ Ильинск произошло из-за перекрытия воздушного изоляционного промежутка вблизи изолирующей подвески на верхнем проводе (фаза В) опоры № 139 через птичьи экскременты. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170328\IMG_20170324_115121.jpg | IMG_20170324_115121 | 0 | 28.03.2017 16:15:34 | 8
259 | 24.03.2017 2:58:00 | ВЛ-110 кВ Ильинск | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 24.03.2017 г. в 02 ч. 58 мин. действием токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП) произошло отключение ВЛ-110 кВ Ильинск, автоматическое повторное включение (АПВ) - успешно. Показания фиксирующих приборов: МИР на ПС Заовражье ф. B (верхний провод), L=28,96 км (оп. №138-139). Расчетное место повреждения ориентировочно 38 км от ПС Заовражье (оп.185-186) 24.03 был осуществлён послеаварийный осмотр ВЛ в пролетах опор № 130-146, а также верховой осмотр металлических опор № 138,139. В результате проведенных послеаварийных верховых осмотров обнаружено обширное поверхностное загрязнение птичьими экскрементами траверсы и стеклянной изоляции обводной гирлянды изоляторов ф.В (верхняя) на опоре № 139 Отключение ВЛ-110 кВ Ильинск произошло из-за перекрытия воздушного изоляционного промежутка вблизи изолирующей подвески на верхнем проводе (фаза В) опоры № 139 через птичьи экскременты. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170328\IMG_20170324_115128.jpg | IMG_20170324_115128 | 0 | 28.03.2017 16:15:42 | 8
259 | 24.03.2017 2:58:00 | ВЛ-110 кВ Ильинск | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 24.03.2017 г. в 02 ч. 58 мин. действием токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП) произошло отключение ВЛ-110 кВ Ильинск, автоматическое повторное включение (АПВ) - успешно. Показания фиксирующих приборов: МИР на ПС Заовражье ф. B (верхний провод), L=28,96 км (оп. №138-139). Расчетное место повреждения ориентировочно 38 км от ПС Заовражье (оп.185-186) 24.03 был осуществлён послеаварийный осмотр ВЛ в пролетах опор № 130-146, а также верховой осмотр металлических опор № 138,139. В результате проведенных послеаварийных верховых осмотров обнаружено обширное поверхностное загрязнение птичьими экскрементами траверсы и стеклянной изоляции обводной гирлянды изоляторов ф.В (верхняя) на опоре № 139 Отключение ВЛ-110 кВ Ильинск произошло из-за перекрытия воздушного изоляционного промежутка вблизи изолирующей подвески на верхнем проводе (фаза В) опоры № 139 через птичьи экскременты. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170328\IMG_20170324_115949.jpg | IMG_20170324_115949 | 0 | 28.03.2017 16:15:49 | 8
259 | 24.03.2017 2:58:00 | ВЛ-110 кВ Ильинск | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 24.03.2017 г. в 02 ч. 58 мин. действием токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП) произошло отключение ВЛ-110 кВ Ильинск, автоматическое повторное включение (АПВ) - успешно. Показания фиксирующих приборов: МИР на ПС Заовражье ф. B (верхний провод), L=28,96 км (оп. №138-139). Расчетное место повреждения ориентировочно 38 км от ПС Заовражье (оп.185-186) 24.03 был осуществлён послеаварийный осмотр ВЛ в пролетах опор № 130-146, а также верховой осмотр металлических опор № 138,139. В результате проведенных послеаварийных верховых осмотров обнаружено обширное поверхностное загрязнение птичьими экскрементами траверсы и стеклянной изоляции обводной гирлянды изоляторов ф.В (верхняя) на опоре № 139 Отключение ВЛ-110 кВ Ильинск произошло из-за перекрытия воздушного изоляционного промежутка вблизи изолирующей подвески на верхнем проводе (фаза В) опоры № 139 через птичьи экскременты. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170328\P1330070.jpg | P1330070 | 0 | 28.03.2017 16:15:58 | 8
259 | 24.03.2017 2:58:00 | ВЛ-110 кВ Ильинск | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 24.03.2017 г. в 02 ч. 58 мин. действием токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП) произошло отключение ВЛ-110 кВ Ильинск, автоматическое повторное включение (АПВ) - успешно. Показания фиксирующих приборов: МИР на ПС Заовражье ф. B (верхний провод), L=28,96 км (оп. №138-139). Расчетное место повреждения ориентировочно 38 км от ПС Заовражье (оп.185-186) 24.03 был осуществлён послеаварийный осмотр ВЛ в пролетах опор № 130-146, а также верховой осмотр металлических опор № 138,139. В результате проведенных послеаварийных верховых осмотров обнаружено обширное поверхностное загрязнение птичьими экскрементами траверсы и стеклянной изоляции обводной гирлянды изоляторов ф.В (верхняя) на опоре № 139 Отключение ВЛ-110 кВ Ильинск произошло из-за перекрытия воздушного изоляционного промежутка вблизи изолирующей подвески на верхнем проводе (фаза В) опоры № 139 через птичьи экскременты. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170328\P1330071.jpg | P1330071 | 0 | 28.03.2017 16:16:04 | 8
259 | 24.03.2017 2:58:00 | ВЛ-110 кВ Ильинск | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 24.03.2017 г. в 02 ч. 58 мин. действием токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП) произошло отключение ВЛ-110 кВ Ильинск, автоматическое повторное включение (АПВ) - успешно. Показания фиксирующих приборов: МИР на ПС Заовражье ф. B (верхний провод), L=28,96 км (оп. №138-139). Расчетное место повреждения ориентировочно 38 км от ПС Заовражье (оп.185-186) 24.03 был осуществлён послеаварийный осмотр ВЛ в пролетах опор № 130-146, а также верховой осмотр металлических опор № 138,139. В результате проведенных послеаварийных верховых осмотров обнаружено обширное поверхностное загрязнение птичьими экскрементами траверсы и стеклянной изоляции обводной гирлянды изоляторов ф.В (верхняя) на опоре № 139 Отключение ВЛ-110 кВ Ильинск произошло из-за перекрытия воздушного изоляционного промежутка вблизи изолирующей подвески на верхнем проводе (фаза В) опоры № 139 через птичьи экскременты. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170328\Схема ВЛ-110 кВ Ильинск (11.11.13).pdf | Схема ВЛ-110 кВ Ильинск (11.11.13) | 0 | 28.03.2017 16:16:26 | 8
259 | 24.03.2017 2:58:00 | ВЛ-110 кВ Ильинск | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 24.03.2017 г. в 02 ч. 58 мин. действием токовой защиты нулевой последовательности (ТЗНП) произошло отключение ВЛ-110 кВ Ильинск, автоматическое повторное включение (АПВ) - успешно. Показания фиксирующих приборов: МИР на ПС Заовражье ф. B (верхний провод), L=28,96 км (оп. №138-139). Расчетное место повреждения ориентировочно 38 км от ПС Заовражье (оп.185-186) 24.03 был осуществлён послеаварийный осмотр ВЛ в пролетах опор № 130-146, а также верховой осмотр металлических опор № 138,139. В результате проведенных послеаварийных верховых осмотров обнаружено обширное поверхностное загрязнение птичьими экскрементами траверсы и стеклянной изоляции обводной гирлянды изоляторов ф.В (верхняя) на опоре № 139 Отключение ВЛ-110 кВ Ильинск произошло из-за перекрытия воздушного изоляционного промежутка вблизи изолирующей подвески на верхнем проводе (фаза В) опоры № 139 через птичьи экскременты. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170329\Справка по ВЛ.xlsx | Справка по ВЛ | 0 | 29.03.2017 9:04:46 | 8
258 | 24.03.2017 15:23:00 | ВЛ-35 кВ Сазоновская | 1 | Филиал "Вологдаэнерго" | 33 | 33 | МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Погашения потребителей не было, АВР-10 кВ на ПС Сазоново успешно. После выполнения обхода ВЛ, выполнено РПВ в 18:11. Выполнен обход. Обнаружено упавшее дерево из-за границы просеки в пролете опор №№13-14 без повреждения провода. | 71 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170330\Сазоново1.jpg | Сазоново1 | 0 | 30.03.2017 10:33:03 | 101
258 | 24.03.2017 15:23:00 | ВЛ-35 кВ Сазоновская | 1 | Филиал "Вологдаэнерго" | 33 | 33 | МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Погашения потребителей не было, АВР-10 кВ на ПС Сазоново успешно. После выполнения обхода ВЛ, выполнено РПВ в 18:11. Выполнен обход. Обнаружено упавшее дерево из-за границы просеки в пролете опор №№13-14 без повреждения провода. | 71 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170330\Сазоново2.jpg | Сазоново2 | 0 | 30.03.2017 10:33:37 | 101
264 | 24.03.2017 16:44:00 | ВЛ-110 кВ Ильменская-1 | 2 | Филиал "Новгородэнерго" | 119 | 119 | Загрязнение изоляции на опоре №91 ф.А. На опоре №96 следы перекрытия шлейфа на тело опоры, ф.А. ПС Юго-Западная- АПВ успешно, В/ч защита,1 ст МТЗНП | 267 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170330\DSCN1277.jpg | DSCN1277 | 0 | 30.03.2017 11:51:56 | 226
264 | 24.03.2017 16:44:00 | ВЛ-110 кВ Ильменская-1 | 2 | Филиал "Новгородэнерго" | 119 | 119 | Загрязнение изоляции на опоре №91 ф.А. На опоре №96 следы перекрытия шлейфа на тело опоры, ф.А. ПС Юго-Западная- АПВ успешно, В/ч защита,1 ст МТЗНП | 267 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170330\DSCN1278.jpg | DSCN1278 | 0 | 30.03.2017 11:52:10 | 226
264 | 24.03.2017 16:44:00 | ВЛ-110 кВ Ильменская-1 | 2 | Филиал "Новгородэнерго" | 119 | 119 | Загрязнение изоляции на опоре №91 ф.А. На опоре №96 следы перекрытия шлейфа на тело опоры, ф.А. ПС Юго-Западная- АПВ успешно, В/ч защита,1 ст МТЗНП | 267 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170330\DSCN1279.jpg | DSCN1279 | 0 | 30.03.2017 11:52:25 | 226
260 | 24.03.2017 22:03:00 | ВЛ-110 кВ Ильинск | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | В 22 ч. 02 мин произошло повторное отключение ВЛ-110 кВ действием защит: ТЗНП I ст., токовой отсечки и дистанционной защиты I зоны с успешным АПВ. Показания фиксирующих приборов: МИР на ПС Заовражье ф. А (средний провод), L =32,62 км (оп. № 154-155). 25.03 произведен послеаварийный осмотр ВЛ в пролетах опор № 139-194,а так же верховой осмотр металлической опоры № 154. 26.03 выполнен верховой осмотр железобетонных опор № 141-149 По результатам обхода участка оп. 130-194 замечаний к состоянию трассы не выявлено, в местах пересечений с автодорогами проведены замеры габаритов - отклонений 0, провода и грозащитный трос без повреждений. Участок опор № 136-154 ВЛ-110 кВ Ильинск находится в районе городской свалки ТБО г.Коряжма и отличается постоянным скоплением большого количества птиц, которые в свою очередь регулярно садятся на траверсы опор ВЛ. В целях предотвращения этого, в ноябре 2016 года на железобетонных опорах № 136,137, 140,141,142 были установлены птицезащитные устройства ПЗУ-S и дополнительные стеклянные изоляторы ПС-70 (в качестве дополнительной защиты от загрязнений и индикатора неисправности полимерного изолятора). Отключения ВЛ-110 кВ Ильинск произошли из-за перекрытия воздушного изоляционного промежутка вблизи изолирующей подвески на верхнем проводе (фаза В) опоры № 139 и на среднем проводе (фаза А) опоры № 144 через птичьи экскременты. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170328\DSC00047.jpg | DSC00047 | 0 | 28.03.2017 16:19:23 | 8
260 | 24.03.2017 22:03:00 | ВЛ-110 кВ Ильинск | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | В 22 ч. 02 мин произошло повторное отключение ВЛ-110 кВ действием защит: ТЗНП I ст., токовой отсечки и дистанционной защиты I зоны с успешным АПВ. Показания фиксирующих приборов: МИР на ПС Заовражье ф. А (средний провод), L =32,62 км (оп. № 154-155). 25.03 произведен послеаварийный осмотр ВЛ в пролетах опор № 139-194,а так же верховой осмотр металлической опоры № 154. 26.03 выполнен верховой осмотр железобетонных опор № 141-149 По результатам обхода участка оп. 130-194 замечаний к состоянию трассы не выявлено, в местах пересечений с автодорогами проведены замеры габаритов - отклонений 0, провода и грозащитный трос без повреждений. Участок опор № 136-154 ВЛ-110 кВ Ильинск находится в районе городской свалки ТБО г.Коряжма и отличается постоянным скоплением большого количества птиц, которые в свою очередь регулярно садятся на траверсы опор ВЛ. В целях предотвращения этого, в ноябре 2016 года на железобетонных опорах № 136,137, 140,141,142 были установлены птицезащитные устройства ПЗУ-S и дополнительные стеклянные изоляторы ПС-70 (в качестве дополнительной защиты от загрязнений и индикатора неисправности полимерного изолятора). Отключения ВЛ-110 кВ Ильинск произошли из-за перекрытия воздушного изоляционного промежутка вблизи изолирующей подвески на верхнем проводе (фаза В) опоры № 139 и на среднем проводе (фаза А) опоры № 144 через птичьи экскременты. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170328\P1330244.jpg | P1330244 | 0 | 28.03.2017 16:19:31 | 8
260 | 24.03.2017 22:03:00 | ВЛ-110 кВ Ильинск | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | В 22 ч. 02 мин произошло повторное отключение ВЛ-110 кВ действием защит: ТЗНП I ст., токовой отсечки и дистанционной защиты I зоны с успешным АПВ. Показания фиксирующих приборов: МИР на ПС Заовражье ф. А (средний провод), L =32,62 км (оп. № 154-155). 25.03 произведен послеаварийный осмотр ВЛ в пролетах опор № 139-194,а так же верховой осмотр металлической опоры № 154. 26.03 выполнен верховой осмотр железобетонных опор № 141-149 По результатам обхода участка оп. 130-194 замечаний к состоянию трассы не выявлено, в местах пересечений с автодорогами проведены замеры габаритов - отклонений 0, провода и грозащитный трос без повреждений. Участок опор № 136-154 ВЛ-110 кВ Ильинск находится в районе городской свалки ТБО г.Коряжма и отличается постоянным скоплением большого количества птиц, которые в свою очередь регулярно садятся на траверсы опор ВЛ. В целях предотвращения этого, в ноябре 2016 года на железобетонных опорах № 136,137, 140,141,142 были установлены птицезащитные устройства ПЗУ-S и дополнительные стеклянные изоляторы ПС-70 (в качестве дополнительной защиты от загрязнений и индикатора неисправности полимерного изолятора). Отключения ВЛ-110 кВ Ильинск произошли из-за перекрытия воздушного изоляционного промежутка вблизи изолирующей подвески на верхнем проводе (фаза В) опоры № 139 и на среднем проводе (фаза А) опоры № 144 через птичьи экскременты. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170328\P1330252.jpg | P1330252 | 0 | 28.03.2017 16:19:41 | 8
260 | 24.03.2017 22:03:00 | ВЛ-110 кВ Ильинск | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | В 22 ч. 02 мин произошло повторное отключение ВЛ-110 кВ действием защит: ТЗНП I ст., токовой отсечки и дистанционной защиты I зоны с успешным АПВ. Показания фиксирующих приборов: МИР на ПС Заовражье ф. А (средний провод), L =32,62 км (оп. № 154-155). 25.03 произведен послеаварийный осмотр ВЛ в пролетах опор № 139-194,а так же верховой осмотр металлической опоры № 154. 26.03 выполнен верховой осмотр железобетонных опор № 141-149 По результатам обхода участка оп. 130-194 замечаний к состоянию трассы не выявлено, в местах пересечений с автодорогами проведены замеры габаритов - отклонений 0, провода и грозащитный трос без повреждений. Участок опор № 136-154 ВЛ-110 кВ Ильинск находится в районе городской свалки ТБО г.Коряжма и отличается постоянным скоплением большого количества птиц, которые в свою очередь регулярно садятся на траверсы опор ВЛ. В целях предотвращения этого, в ноябре 2016 года на железобетонных опорах № 136,137, 140,141,142 были установлены птицезащитные устройства ПЗУ-S и дополнительные стеклянные изоляторы ПС-70 (в качестве дополнительной защиты от загрязнений и индикатора неисправности полимерного изолятора). Отключения ВЛ-110 кВ Ильинск произошли из-за перекрытия воздушного изоляционного промежутка вблизи изолирующей подвески на верхнем проводе (фаза В) опоры № 139 и на среднем проводе (фаза А) опоры № 144 через птичьи экскременты. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170328\X\Схема ВЛ-110 кВ Ильинск (11.11.13).pdf | Схема ВЛ-110 кВ Ильинск (11.11.13) | 0 | 28.03.2017 16:20:04 | 8
260 | 24.03.2017 22:03:00 | ВЛ-110 кВ Ильинск | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | В 22 ч. 02 мин произошло повторное отключение ВЛ-110 кВ действием защит: ТЗНП I ст., токовой отсечки и дистанционной защиты I зоны с успешным АПВ. Показания фиксирующих приборов: МИР на ПС Заовражье ф. А (средний провод), L =32,62 км (оп. № 154-155). 25.03 произведен послеаварийный осмотр ВЛ в пролетах опор № 139-194,а так же верховой осмотр металлической опоры № 154. 26.03 выполнен верховой осмотр железобетонных опор № 141-149 По результатам обхода участка оп. 130-194 замечаний к состоянию трассы не выявлено, в местах пересечений с автодорогами проведены замеры габаритов - отклонений 0, провода и грозащитный трос без повреждений. Участок опор № 136-154 ВЛ-110 кВ Ильинск находится в районе городской свалки ТБО г.Коряжма и отличается постоянным скоплением большого количества птиц, которые в свою очередь регулярно садятся на траверсы опор ВЛ. В целях предотвращения этого, в ноябре 2016 года на железобетонных опорах № 136,137, 140,141,142 были установлены птицезащитные устройства ПЗУ-S и дополнительные стеклянные изоляторы ПС-70 (в качестве дополнительной защиты от загрязнений и индикатора неисправности полимерного изолятора). Отключения ВЛ-110 кВ Ильинск произошли из-за перекрытия воздушного изоляционного промежутка вблизи изолирующей подвески на верхнем проводе (фаза В) опоры № 139 и на среднем проводе (фаза А) опоры № 144 через птичьи экскременты. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170329\Y\Справка по ВЛ.xlsx | Справка по ВЛ | 0 | 29.03.2017 9:05:06 | 8
260 | 24.03.2017 22:03:00 | ВЛ-110 кВ Ильинск | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | В 22 ч. 02 мин произошло повторное отключение ВЛ-110 кВ действием защит: ТЗНП I ст., токовой отсечки и дистанционной защиты I зоны с успешным АПВ. Показания фиксирующих приборов: МИР на ПС Заовражье ф. А (средний провод), L =32,62 км (оп. № 154-155). 25.03 произведен послеаварийный осмотр ВЛ в пролетах опор № 139-194,а так же верховой осмотр металлической опоры № 154. 26.03 выполнен верховой осмотр железобетонных опор № 141-149 По результатам обхода участка оп. 130-194 замечаний к состоянию трассы не выявлено, в местах пересечений с автодорогами проведены замеры габаритов - отклонений 0, провода и грозащитный трос без повреждений. Участок опор № 136-154 ВЛ-110 кВ Ильинск находится в районе городской свалки ТБО г.Коряжма и отличается постоянным скоплением большого количества птиц, которые в свою очередь регулярно садятся на траверсы опор ВЛ. В целях предотвращения этого, в ноябре 2016 года на железобетонных опорах № 136,137, 140,141,142 были установлены птицезащитные устройства ПЗУ-S и дополнительные стеклянные изоляторы ПС-70 (в качестве дополнительной защиты от загрязнений и индикатора неисправности полимерного изолятора). Отключения ВЛ-110 кВ Ильинск произошли из-за перекрытия воздушного изоляционного промежутка вблизи изолирующей подвески на верхнем проводе (фаза В) опоры № 139 и на среднем проводе (фаза А) опоры № 144 через птичьи экскременты. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170329\DSC00002.jpg | DSC00002 | 0 | 29.03.2017 9:06:02 | 8
260 | 24.03.2017 22:03:00 | ВЛ-110 кВ Ильинск | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | В 22 ч. 02 мин произошло повторное отключение ВЛ-110 кВ действием защит: ТЗНП I ст., токовой отсечки и дистанционной защиты I зоны с успешным АПВ. Показания фиксирующих приборов: МИР на ПС Заовражье ф. А (средний провод), L =32,62 км (оп. № 154-155). 25.03 произведен послеаварийный осмотр ВЛ в пролетах опор № 139-194,а так же верховой осмотр металлической опоры № 154. 26.03 выполнен верховой осмотр железобетонных опор № 141-149 По результатам обхода участка оп. 130-194 замечаний к состоянию трассы не выявлено, в местах пересечений с автодорогами проведены замеры габаритов - отклонений 0, провода и грозащитный трос без повреждений. Участок опор № 136-154 ВЛ-110 кВ Ильинск находится в районе городской свалки ТБО г.Коряжма и отличается постоянным скоплением большого количества птиц, которые в свою очередь регулярно садятся на траверсы опор ВЛ. В целях предотвращения этого, в ноябре 2016 года на железобетонных опорах № 136,137, 140,141,142 были установлены птицезащитные устройства ПЗУ-S и дополнительные стеклянные изоляторы ПС-70 (в качестве дополнительной защиты от загрязнений и индикатора неисправности полимерного изолятора). Отключения ВЛ-110 кВ Ильинск произошли из-за перекрытия воздушного изоляционного промежутка вблизи изолирующей подвески на верхнем проводе (фаза В) опоры № 139 и на среднем проводе (фаза А) опоры № 144 через птичьи экскременты. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170329\P1330077.jpg | P1330077 | 0 | 29.03.2017 9:06:14 | 8
261 | 28.03.2017 2:23:00 | ВЛ 110 кВ Островская-1 (Псков - Остров I цепь с отпайками) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 4 | 92 | ПС 53: 1 ст. ТЗНП, ТО, АПВ, РПВ неуспешно. ПС 68: 1 ст. МТЗНП, АПВ неуспешно. Погашение ПС 289, ПС 140 (суммарно 12 Л, 83 ТП, 68 н.п., 1213 чел, 0,5 МВт) до 03-34. ПС 289 запитана от Л.Островская-2, ПС 140 запитана по ЛС 10 кВ. Причина отключения: Оп. 79-80 дерево на проводе без обрыва, ф."А". | 280 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170329\DSCN4238.jpg | DSCN4238 | 0 | 29.03.2017 10:44:35 | 271
261 | 28.03.2017 2:23:00 | ВЛ 110 кВ Островская-1 (Псков - Остров I цепь с отпайками) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 4 | 92 | ПС 53: 1 ст. ТЗНП, ТО, АПВ, РПВ неуспешно. ПС 68: 1 ст. МТЗНП, АПВ неуспешно. Погашение ПС 289, ПС 140 (суммарно 12 Л, 83 ТП, 68 н.п., 1213 чел, 0,5 МВт) до 03-34. ПС 289 запитана от Л.Островская-2, ПС 140 запитана по ЛС 10 кВ. Причина отключения: Оп. 79-80 дерево на проводе без обрыва, ф."А". | 280 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170329\DSCN4240.jpg | DSCN4240 | 0 | 29.03.2017 10:44:50 | 271
261 | 28.03.2017 2:23:00 | ВЛ 110 кВ Островская-1 (Псков - Остров I цепь с отпайками) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 4 | 92 | ПС 53: 1 ст. ТЗНП, ТО, АПВ, РПВ неуспешно. ПС 68: 1 ст. МТЗНП, АПВ неуспешно. Погашение ПС 289, ПС 140 (суммарно 12 Л, 83 ТП, 68 н.п., 1213 чел, 0,5 МВт) до 03-34. ПС 289 запитана от Л.Островская-2, ПС 140 запитана по ЛС 10 кВ. Причина отключения: Оп. 79-80 дерево на проводе без обрыва, ф."А". | 280 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170329\DSCN4241.jpg | DSCN4241 | 0 | 29.03.2017 10:45:02 | 271
262 | 28.03.2017 3:19:00 | ПС 110/10 кВ "Воронцово" (ПС 149) | 4 | Филиал "Псковэнерго" | ПО Западные электрические сети | 116 | ПС 149: ДЗШ 2СШ-110. Повреждение опорных изоляторов ф.А,С на участке ОСШ-110 в сторону СР-110. Погашение ПС 216, 203 (суммарно 11 Л, 79 ТП, 86 н.п., 1356 чел., 1 МВт) до 05-07. Отключена ОСШ-110, включена 2СШ-110. 28.03.2017 в 19-29 ОСШ-110 введена в работу. | 280 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170329\20170328_160138.jpg | 20170328_160138 | 0 | 29.03.2017 11:56:08 | 271
262 | 28.03.2017 3:19:00 | ПС 110/10 кВ "Воронцово" (ПС 149) | 4 | Филиал "Псковэнерго" | ПО Западные электрические сети | 116 | ПС 149: ДЗШ 2СШ-110. Повреждение опорных изоляторов ф.А,С на участке ОСШ-110 в сторону СР-110. Погашение ПС 216, 203 (суммарно 11 Л, 79 ТП, 86 н.п., 1356 чел., 1 МВт) до 05-07. Отключена ОСШ-110, включена 2СШ-110. 28.03.2017 в 19-29 ОСШ-110 введена в работу. | 280 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170329\20170328_160203.jpg | 20170328_160203 | 0 | 29.03.2017 11:56:37 | 271
262 | 28.03.2017 3:19:00 | ПС 110/10 кВ "Воронцово" (ПС 149) | 4 | Филиал "Псковэнерго" | ПО Западные электрические сети | 116 | ПС 149: ДЗШ 2СШ-110. Повреждение опорных изоляторов ф.А,С на участке ОСШ-110 в сторону СР-110. Погашение ПС 216, 203 (суммарно 11 Л, 79 ТП, 86 н.п., 1356 чел., 1 МВт) до 05-07. Отключена ОСШ-110, включена 2СШ-110. 28.03.2017 в 19-29 ОСШ-110 введена в работу. | 280 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170329\20170328_160220.jpg | 20170328_160220 | 0 | 29.03.2017 11:56:58 | 271
265 | 28.03.2017 8:07:00 | ВЛ -110 л. Нб-1 | 2 | Филиал "Новгородэнерго" | 117 | 117 | пс Киприя 2ст МТЗНП, АПВ - неуспешно пс Неболчи 2 ст МТЗНП, АПВ - не должно, РПВ - успешно Причина: Упавшее дерево из лесного массива под ВЛ в пролете опор 23-24, повреждений опор провода и изоляторов 0 | 241 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170330\DSCN7060.jpg | DSCN7060 | 0 | 30.03.2017 16:40:58 | 241
266 | 29.03.2017 11:50:00 | ПС-11Б Тр. СШ-10 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | Пробой двух проходных изоляторов ТрСШ-10 ф. "А", "В". | 153 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170331\Фотоматериала 11Б 29.03.2017.docx | Фотоматериала 11Б 29.03.2017 | 0 | 31.03.2017 10:23:54 | 153
263 | 29.03.2017 15:00:00 | ВЛ 110 кВ Л-89 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | Под опорой №90 на снежном покрове лежит мертвая птица (ворона). В метре от птицы в снегу торчит проволока. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170329\АКТ осмотра.pdf | АКТ осмотра | 0 | 29.03.2017 14:58:45 | 158
263 | 29.03.2017 15:00:00 | ВЛ 110 кВ Л-89 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | Под опорой №90 на снежном покрове лежит мертвая птица (ворона). В метре от птицы в снегу торчит проволока. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170329\Тех освидетельствования.pdf | Тех освидетельствования | 0 | 29.03.2017 14:59:09 | 158
263 | 29.03.2017 15:00:00 | ВЛ 110 кВ Л-89 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | Под опорой №90 на снежном покрове лежит мертвая птица (ворона). В метре от птицы в снегу торчит проволока. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170329\Справка Л-89.doc | Справка Л-89 | 0 | 29.03.2017 14:59:25 | 158
263 | 29.03.2017 15:00:00 | ВЛ 110 кВ Л-89 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | Под опорой №90 на снежном покрове лежит мертвая птица (ворона). В метре от птицы в снегу торчит проволока. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170329\Листок осмотра Л-89.pdf | Листок осмотра Л-89 | 0 | 29.03.2017 14:59:48 | 158
263 | 29.03.2017 15:00:00 | ВЛ 110 кВ Л-89 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | Под опорой №90 на снежном покрове лежит мертвая птица (ворона). В метре от птицы в снегу торчит проволока. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170329\ВР Л-89.pdf | ВР Л-89 | 0 | 29.03.2017 15:00:09 | 158
263 | 29.03.2017 15:00:00 | ВЛ 110 кВ Л-89 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | Под опорой №90 на снежном покрове лежит мертвая птица (ворона). В метре от птицы в снегу торчит проволока. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170329\Л-89 оп. 90 птица.jpg | Л-89 оп. 90 птица | 0 | 29.03.2017 15:00:25 | 158
263 | 29.03.2017 15:00:00 | ВЛ 110 кВ Л-89 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | Под опорой №90 на снежном покрове лежит мертвая птица (ворона). В метре от птицы в снегу торчит проволока. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170329\Л-89 опора № 90 разрушение изолятора.jpg | Л-89 опора № 90 разрушение изолятора | 0 | 29.03.2017 15:00:40 | 158
263 | 29.03.2017 15:00:00 | ВЛ 110 кВ Л-89 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | Под опорой №90 на снежном покрове лежит мертвая птица (ворона). В метре от птицы в снегу торчит проволока. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170329\Л-94 оп 90 фрагмент.jpg | Л-94 оп 90 фрагмент | 1 | 29.03.2017 15:00:57 | 158
263 | 29.03.2017 15:00:00 | ВЛ 110 кВ Л-89 | 2 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | Под опорой №90 на снежном покрове лежит мертвая птица (ворона). В метре от птицы в снегу торчит проволока. | 158 | 1 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170329\Л-89 оп 90 фрагмент.jpg | Л-89 оп 90 фрагмент | 0 | 29.03.2017 15:03:39 | 158
267 | 01.04.2017 4:44:00 | ВЛ 110 кВ РП Красавино-В.Устюг 1 | 2 | Филиал "Вологдаэнерго" | 34 | 34 | Работа защит: В-Устюг: В/ч защита, 1 ст. ТЗНП. РП Красавино: В/ч защита. Показ-я фикс. приб.: В-Устюг: ф. "В"-0, L=1,4 км. РП Красавино: ф. "В"-0, L=25,6 км. АПВ: успешно. Предположительно,занос постороннего предмета птицей на опоре №3, требуется верховой осмотр. | 93 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170404\IMG_9847.jpg | IMG_9847 | 0 | 04.04.2017 13:05:12 | 362
267 | 01.04.2017 4:44:00 | ВЛ 110 кВ РП Красавино-В.Устюг 1 | 2 | Филиал "Вологдаэнерго" | 34 | 34 | Работа защит: В-Устюг: В/ч защита, 1 ст. ТЗНП. РП Красавино: В/ч защита. Показ-я фикс. приб.: В-Устюг: ф. "В"-0, L=1,4 км. РП Красавино: ф. "В"-0, L=25,6 км. АПВ: успешно. Предположительно,занос постороннего предмета птицей на опоре №3, требуется верховой осмотр. | 93 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170404\IMG_9850.jpg | IMG_9850 | 0 | 04.04.2017 13:06:22 | 362
268 | 01.04.2017 6:12:00 | ВЛ-110 кВ "Объект-2" | 2 | Филиал "Архэнерго" | 65 | 65 | 1.04.17 в 6:12 отключилась ВЛ-110 кВ Объект-2 с успешным АПВ. Аварийный обход был выполнен 1.04.17. В результате осмотра обнаружено повреждение поддерживающей гирлянды фарфоровых изоляторов на опоре № 46 (фаза "В") | 21 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170403\P1000874.jpg | P1000874 | 1 | 03.04.2017 9:14:44 | 37
268 | 01.04.2017 6:12:00 | ВЛ-110 кВ "Объект-2" | 2 | Филиал "Архэнерго" | 65 | 65 | 1.04.17 в 6:12 отключилась ВЛ-110 кВ Объект-2 с успешным АПВ. Аварийный обход был выполнен 1.04.17. В результате осмотра обнаружено повреждение поддерживающей гирлянды фарфоровых изоляторов на опоре № 46 (фаза "В") | 21 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170405\P1000874.jpg | P1000874 | 0 | 05.04.2017 13:58:05 | 37
270 | 03.04.2017 13:27:00 | ВЛ-110 кВ Ростилово-Скалино | 2 | Филиал "Вологдаэнерго" | 32 | 32 | АПВ: неуспешно Работа защит: ПС Ростилово 1 ст. ТЗНП, ТО Было погашение 1 СШ-10 кВ ПС Плоское (20 ТП, 12 НП, 580 чел.), отключенная мощность 0,06 МВт. В 13:48 на ПС Плоское 1 сш-10 кВ запитана с Т-2. 03.04.2017 в 14:33 РПВ: успешно. Падение дерева из-за края просеки на ВЛ, спиленного посторонним лицом в пролёте опор №2-3 без повреждения провода. | 93 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170405\ВЛ-110 Ростилово-Скалино.jpg | ВЛ-110 Ростилово-Скалино | 0 | 05.04.2017 8:27:02 | 71
272 | 05.04.2017 14:44:00 | ВЛ-110 л.Мш-1 | 2 | Филиал "Новгородэнерго" | 117 | 117 | На оп.85 ВЛ-110 лМш-1 следы перекрытия на изоляции (птицы). | 216 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170406\ВЛ-110кВ Мш-1 причина откл. 05.04.2017г..jpg | ВЛ-110кВ Мш-1 причина откл. 05.04.2017г. | 0 | 06.04.2017 15:34:03 | 216
275 | 07.04.2017 10:25:00 | ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 07.04.2017 г. в 10ч.25м. произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно. АВП-успешно. Показание фиксирующих приборов МИР: Lкз=18,29 км, вид А-0 (верхняя фаза)(ориентировочно пролет опор 91-92). В результате послеаварийного осмотра на металлической опоре № 92 обнаружено птичье гнездо. По показаниям очевидцев (инспекторов ГИБДД находящихся на стационарном посту вблизи от оп.№ 92) они видели вспышку и хлопок на указанной опоре в период отключения ВЛ. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за перекрытия изоляции в результате воздействия птиц. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170410\Схема ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно (30.12.16).pdf | Схема ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно (30.12.16) | 0 | 10.04.2017 9:13:03 | 8
275 | 07.04.2017 10:25:00 | ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 07.04.2017 г. в 10ч.25м. произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно. АВП-успешно. Показание фиксирующих приборов МИР: Lкз=18,29 км, вид А-0 (верхняя фаза)(ориентировочно пролет опор 91-92). В результате послеаварийного осмотра на металлической опоре № 92 обнаружено птичье гнездо. По показаниям очевидцев (инспекторов ГИБДД находящихся на стационарном посту вблизи от оп.№ 92) они видели вспышку и хлопок на указанной опоре в период отключения ВЛ. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за перекрытия изоляции в результате воздействия птиц. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170410\P1200531.jpg | P1200531 | 0 | 10.04.2017 9:13:50 | 8
275 | 07.04.2017 10:25:00 | ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 07.04.2017 г. в 10ч.25м. произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно. АВП-успешно. Показание фиксирующих приборов МИР: Lкз=18,29 км, вид А-0 (верхняя фаза)(ориентировочно пролет опор 91-92). В результате послеаварийного осмотра на металлической опоре № 92 обнаружено птичье гнездо. По показаниям очевидцев (инспекторов ГИБДД находящихся на стационарном посту вблизи от оп.№ 92) они видели вспышку и хлопок на указанной опоре в период отключения ВЛ. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за перекрытия изоляции в результате воздействия птиц. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170410\P1200532.jpg | P1200532 | 0 | 10.04.2017 9:14:05 | 8
275 | 07.04.2017 10:25:00 | ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 07.04.2017 г. в 10ч.25м. произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно. АВП-успешно. Показание фиксирующих приборов МИР: Lкз=18,29 км, вид А-0 (верхняя фаза)(ориентировочно пролет опор 91-92). В результате послеаварийного осмотра на металлической опоре № 92 обнаружено птичье гнездо. По показаниям очевидцев (инспекторов ГИБДД находящихся на стационарном посту вблизи от оп.№ 92) они видели вспышку и хлопок на указанной опоре в период отключения ВЛ. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за перекрытия изоляции в результате воздействия птиц. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170410\P1200536.jpg | P1200536 | 0 | 10.04.2017 9:14:26 | 8
275 | 07.04.2017 10:25:00 | ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 07.04.2017 г. в 10ч.25м. произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно. АВП-успешно. Показание фиксирующих приборов МИР: Lкз=18,29 км, вид А-0 (верхняя фаза)(ориентировочно пролет опор 91-92). В результате послеаварийного осмотра на металлической опоре № 92 обнаружено птичье гнездо. По показаниям очевидцев (инспекторов ГИБДД находящихся на стационарном посту вблизи от оп.№ 92) они видели вспышку и хлопок на указанной опоре в период отключения ВЛ. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за перекрытия изоляции в результате воздействия птиц. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170410\92-124_01.03.2017.pdf | 92-124_01.03.2017 | 0 | 10.04.2017 9:14:50 | 8
275 | 07.04.2017 10:25:00 | ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 07.04.2017 г. в 10ч.25м. произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно. АВП-успешно. Показание фиксирующих приборов МИР: Lкз=18,29 км, вид А-0 (верхняя фаза)(ориентировочно пролет опор 91-92). В результате послеаварийного осмотра на металлической опоре № 92 обнаружено птичье гнездо. По показаниям очевидцев (инспекторов ГИБДД находящихся на стационарном посту вблизи от оп.№ 92) они видели вспышку и хлопок на указанной опоре в период отключения ВЛ. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за перекрытия изоляции в результате воздействия птиц. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170410\P1330840.jpg | P1330840 | 0 | 10.04.2017 11:04:28 | 8
275 | 07.04.2017 10:25:00 | ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 07.04.2017 г. в 10ч.25м. произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно. АВП-успешно. Показание фиксирующих приборов МИР: Lкз=18,29 км, вид А-0 (верхняя фаза)(ориентировочно пролет опор 91-92). В результате послеаварийного осмотра на металлической опоре № 92 обнаружено птичье гнездо. По показаниям очевидцев (инспекторов ГИБДД находящихся на стационарном посту вблизи от оп.№ 92) они видели вспышку и хлопок на указанной опоре в период отключения ВЛ. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за перекрытия изоляции в результате воздействия птиц. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170410\P1330845.jpg | P1330845 | 0 | 10.04.2017 11:04:40 | 8
275 | 07.04.2017 10:25:00 | ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 07.04.2017 г. в 10ч.25м. произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно. АВП-успешно. Показание фиксирующих приборов МИР: Lкз=18,29 км, вид А-0 (верхняя фаза)(ориентировочно пролет опор 91-92). В результате послеаварийного осмотра на металлической опоре № 92 обнаружено птичье гнездо. По показаниям очевидцев (инспекторов ГИБДД находящихся на стационарном посту вблизи от оп.№ 92) они видели вспышку и хлопок на указанной опоре в период отключения ВЛ. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за перекрытия изоляции в результате воздействия птиц. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170410\P1330854.jpg | P1330854 | 0 | 10.04.2017 11:04:52 | 8
275 | 07.04.2017 10:25:00 | ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 07.04.2017 г. в 10ч.25м. произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно. АВП-успешно. Показание фиксирующих приборов МИР: Lкз=18,29 км, вид А-0 (верхняя фаза)(ориентировочно пролет опор 91-92). В результате послеаварийного осмотра на металлической опоре № 92 обнаружено птичье гнездо. По показаниям очевидцев (инспекторов ГИБДД находящихся на стационарном посту вблизи от оп.№ 92) они видели вспышку и хлопок на указанной опоре в период отключения ВЛ. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за перекрытия изоляции в результате воздействия птиц. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170410\P1330856.jpg | P1330856 | 0 | 10.04.2017 11:05:03 | 8
275 | 07.04.2017 10:25:00 | ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 07.04.2017 г. в 10ч.25м. произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно. АВП-успешно. Показание фиксирующих приборов МИР: Lкз=18,29 км, вид А-0 (верхняя фаза)(ориентировочно пролет опор 91-92). В результате послеаварийного осмотра на металлической опоре № 92 обнаружено птичье гнездо. По показаниям очевидцев (инспекторов ГИБДД находящихся на стационарном посту вблизи от оп.№ 92) они видели вспышку и хлопок на указанной опоре в период отключения ВЛ. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за перекрытия изоляции в результате воздействия птиц. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170410\P1330864.jpg | P1330864 | 0 | 10.04.2017 11:05:15 | 8
275 | 07.04.2017 10:25:00 | ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 07.04.2017 г. в 10ч.25м. произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно. АВП-успешно. Показание фиксирующих приборов МИР: Lкз=18,29 км, вид А-0 (верхняя фаза)(ориентировочно пролет опор 91-92). В результате послеаварийного осмотра на металлической опоре № 92 обнаружено птичье гнездо. По показаниям очевидцев (инспекторов ГИБДД находящихся на стационарном посту вблизи от оп.№ 92) они видели вспышку и хлопок на указанной опоре в период отключения ВЛ. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за перекрытия изоляции в результате воздействия птиц. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170410\Справка по ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно (07.04.17).xlsx | Справка по ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно (07.04.17) | 0 | 10.04.2017 11:23:25 | 8
279 | 08.04.2017 17:21:00 | ВЛ-110 кВ Вознесенье-Терентьевская | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 83 | 08.04.2017 г. в 17ч.21м. в период сложных метеоусловий (ливневый дождь со снегом) действием ДЗ I зоны произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ Вознесенье-Терентьевская. АПВ-успешно. Показания фиксирующих приборов МИР-Р ВЛ-110 Вознесенье: Lкз=44,08 км., Ф.В-0;Бреслер ВЛ-110 Вознесенье: Lкз=42,7 км., Ф.В-0;МИР-Р ВЛ-110 Аникеево: Lкз=-57,5 км., Ф.В-0. ПС 220 кВ Заовражье МИР-Р ВЛ-110 Шипицыно: Lкз=242,2 км., Ф.А-0. Расчетное значение ориентировочно 2 км от ПС Вознесенье. В результате послеаварийного осмотра ВЛ обнаружен пробой стеклянного изолятора ф.В (верхняя) в натяжной гирлянде анкерной металлической опоре № 3 | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170411\Схема ВЛ-110 кВ Вознесенье-Терентьевская (30.12.16).pdf | Схема ВЛ-110 кВ Вознесенье-Терентьевская (30.12.16) | 0 | 11.04.2017 9:01:30 | 8
279 | 08.04.2017 17:21:00 | ВЛ-110 кВ Вознесенье-Терентьевская | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 83 | 08.04.2017 г. в 17ч.21м. в период сложных метеоусловий (ливневый дождь со снегом) действием ДЗ I зоны произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ Вознесенье-Терентьевская. АПВ-успешно. Показания фиксирующих приборов МИР-Р ВЛ-110 Вознесенье: Lкз=44,08 км., Ф.В-0;Бреслер ВЛ-110 Вознесенье: Lкз=42,7 км., Ф.В-0;МИР-Р ВЛ-110 Аникеево: Lкз=-57,5 км., Ф.В-0. ПС 220 кВ Заовражье МИР-Р ВЛ-110 Шипицыно: Lкз=242,2 км., Ф.А-0. Расчетное значение ориентировочно 2 км от ПС Вознесенье. В результате послеаварийного осмотра ВЛ обнаружен пробой стеклянного изолятора ф.В (верхняя) в натяжной гирлянде анкерной металлической опоре № 3 | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170411\DSCN0456.jpg | DSCN0456 | 0 | 11.04.2017 9:01:51 | 8
279 | 08.04.2017 17:21:00 | ВЛ-110 кВ Вознесенье-Терентьевская | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 83 | 08.04.2017 г. в 17ч.21м. в период сложных метеоусловий (ливневый дождь со снегом) действием ДЗ I зоны произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ Вознесенье-Терентьевская. АПВ-успешно. Показания фиксирующих приборов МИР-Р ВЛ-110 Вознесенье: Lкз=44,08 км., Ф.В-0;Бреслер ВЛ-110 Вознесенье: Lкз=42,7 км., Ф.В-0;МИР-Р ВЛ-110 Аникеево: Lкз=-57,5 км., Ф.В-0. ПС 220 кВ Заовражье МИР-Р ВЛ-110 Шипицыно: Lкз=242,2 км., Ф.А-0. Расчетное значение ориентировочно 2 км от ПС Вознесенье. В результате послеаварийного осмотра ВЛ обнаружен пробой стеклянного изолятора ф.В (верхняя) в натяжной гирлянде анкерной металлической опоре № 3 | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170411\DSCN0457.jpg | DSCN0457 | 0 | 11.04.2017 9:02:01 | 8
279 | 08.04.2017 17:21:00 | ВЛ-110 кВ Вознесенье-Терентьевская | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 83 | 08.04.2017 г. в 17ч.21м. в период сложных метеоусловий (ливневый дождь со снегом) действием ДЗ I зоны произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ Вознесенье-Терентьевская. АПВ-успешно. Показания фиксирующих приборов МИР-Р ВЛ-110 Вознесенье: Lкз=44,08 км., Ф.В-0;Бреслер ВЛ-110 Вознесенье: Lкз=42,7 км., Ф.В-0;МИР-Р ВЛ-110 Аникеево: Lкз=-57,5 км., Ф.В-0. ПС 220 кВ Заовражье МИР-Р ВЛ-110 Шипицыно: Lкз=242,2 км., Ф.А-0. Расчетное значение ориентировочно 2 км от ПС Вознесенье. В результате послеаварийного осмотра ВЛ обнаружен пробой стеклянного изолятора ф.В (верхняя) в натяжной гирлянде анкерной металлической опоре № 3 | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170411\DSCN0458.jpg | DSCN0458 | 0 | 11.04.2017 9:02:11 | 8
273 | 09.04.2017 4:27:00 | ВЛ 110 кВ Кехта | 2 | Филиал "Архэнерго" | 64 | 64 | 09.04.17 в 4:27 отключилась ВЛ-110 кВ Кехта с успешным АПВ. Аварийный обход был выполнен 09.04.17. В результате осмотра обнаружены на опоре №9 ф.С (нижняя) следы перекрытия на шлейфе и опоре от эл. дуги. Перекрытие было вызвано птицей (вороной). | 31 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170410\P1140617.jpg | P1140617 | 0 | 10.04.2017 7:49:14 | 31
273 | 09.04.2017 4:27:00 | ВЛ 110 кВ Кехта | 2 | Филиал "Архэнерго" | 64 | 64 | 09.04.17 в 4:27 отключилась ВЛ-110 кВ Кехта с успешным АПВ. Аварийный обход был выполнен 09.04.17. В результате осмотра обнаружены на опоре №9 ф.С (нижняя) следы перекрытия на шлейфе и опоре от эл. дуги. Перекрытие было вызвано птицей (вороной). | 31 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170410\P1140635.jpg | P1140635 | 0 | 10.04.2017 7:49:44 | 31
273 | 09.04.2017 4:27:00 | ВЛ 110 кВ Кехта | 2 | Филиал "Архэнерго" | 64 | 64 | 09.04.17 в 4:27 отключилась ВЛ-110 кВ Кехта с успешным АПВ. Аварийный обход был выполнен 09.04.17. В результате осмотра обнаружены на опоре №9 ф.С (нижняя) следы перекрытия на шлейфе и опоре от эл. дуги. Перекрытие было вызвано птицей (вороной). | 31 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170410\P1140640.jpg | P1140640 | 0 | 10.04.2017 7:52:23 | 31
273 | 09.04.2017 4:27:00 | ВЛ 110 кВ Кехта | 2 | Филиал "Архэнерго" | 64 | 64 | 09.04.17 в 4:27 отключилась ВЛ-110 кВ Кехта с успешным АПВ. Аварийный обход был выполнен 09.04.17. В результате осмотра обнаружены на опоре №9 ф.С (нижняя) следы перекрытия на шлейфе и опоре от эл. дуги. Перекрытие было вызвано птицей (вороной). | 31 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170410\P1140632.jpg | P1140632 | 0 | 10.04.2017 7:52:42 | 31
273 | 09.04.2017 4:27:00 | ВЛ 110 кВ Кехта | 2 | Филиал "Архэнерго" | 64 | 64 | 09.04.17 в 4:27 отключилась ВЛ-110 кВ Кехта с успешным АПВ. Аварийный обход был выполнен 09.04.17. В результате осмотра обнаружены на опоре №9 ф.С (нижняя) следы перекрытия на шлейфе и опоре от эл. дуги. Перекрытие было вызвано птицей (вороной). | 31 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170412\Справка по ВЛ 110 кВ Кехта.pdf | Справка по ВЛ 110 кВ Кехта | 0 | 12.04.2017 9:04:50 | 31
273 | 09.04.2017 4:27:00 | ВЛ 110 кВ Кехта | 2 | Филиал "Архэнерго" | 64 | 64 | 09.04.17 в 4:27 отключилась ВЛ-110 кВ Кехта с успешным АПВ. Аварийный обход был выполнен 09.04.17. В результате осмотра обнаружены на опоре №9 ф.С (нижняя) следы перекрытия на шлейфе и опоре от эл. дуги. Перекрытие было вызвано птицей (вороной). | 31 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170412\Справка по отключению ВЛ 110 кВ Кехта 09.04.2017.pdf | Справка по отключению ВЛ 110 кВ Кехта 09.04.2017 | 0 | 12.04.2017 9:05:05 | 31
273 | 09.04.2017 4:27:00 | ВЛ 110 кВ Кехта | 2 | Филиал "Архэнерго" | 64 | 64 | 09.04.17 в 4:27 отключилась ВЛ-110 кВ Кехта с успешным АПВ. Аварийный обход был выполнен 09.04.17. В результате осмотра обнаружены на опоре №9 ф.С (нижняя) следы перекрытия на шлейфе и опоре от эл. дуги. Перекрытие было вызвано птицей (вороной). | 31 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170412\Схема линии.pdf | Схема линии | 0 | 12.04.2017 9:05:13 | 31
273 | 09.04.2017 4:27:00 | ВЛ 110 кВ Кехта | 2 | Филиал "Архэнерго" | 64 | 64 | 09.04.17 в 4:27 отключилась ВЛ-110 кВ Кехта с успешным АПВ. Аварийный обход был выполнен 09.04.17. В результате осмотра обнаружены на опоре №9 ф.С (нижняя) следы перекрытия на шлейфе и опоре от эл. дуги. Перекрытие было вызвано птицей (вороной). | 31 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170412\Листок осмотра ВЛ 110 кВ Кехта 09.04.17.pdf | Листок осмотра ВЛ 110 кВ Кехта 09.04.17 | 0 | 12.04.2017 9:05:24 | 31
276 | 09.04.2017 11:09:00 | ВЛ-110 Благовещенск-Ровдино | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | ПС Шангалы откл. В-110 Кокшеньга 2 ст. ТЗНП, АПВ- успешно. ПС Ровдино откл. СВ-110, АПВ- успешно. ПС Благовещенск откл. СМВ-110 от Делительной защиты, АПВ- успешно. Выявлено проведение погрузочных работ в охранной зоне ВЛ. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170410\11.16 Благовещенск-Ровдино.jpg | 11.16 Благовещенск-Ровдино | 0 | 10.04.2017 10:07:08 | 18
276 | 09.04.2017 11:09:00 | ВЛ-110 Благовещенск-Ровдино | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | ПС Шангалы откл. В-110 Кокшеньга 2 ст. ТЗНП, АПВ- успешно. ПС Ровдино откл. СВ-110, АПВ- успешно. ПС Благовещенск откл. СМВ-110 от Делительной защиты, АПВ- успешно. Выявлено проведение погрузочных работ в охранной зоне ВЛ. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170410\акт ТО Благовещенск-Ровдино.pdf | акт ТО Благовещенск-Ровдино | 0 | 10.04.2017 15:29:48 | 18
276 | 09.04.2017 11:09:00 | ВЛ-110 Благовещенск-Ровдино | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | ПС Шангалы откл. В-110 Кокшеньга 2 ст. ТЗНП, АПВ- успешно. ПС Ровдино откл. СВ-110, АПВ- успешно. ПС Благовещенск откл. СМВ-110 от Делительной защиты, АПВ- успешно. Выявлено проведение погрузочных работ в охранной зоне ВЛ. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170410\ЛО Благовещенск-Ровдино.pdf | ЛО Благовещенск-Ровдино | 0 | 10.04.2017 15:29:59 | 18
276 | 09.04.2017 11:09:00 | ВЛ-110 Благовещенск-Ровдино | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | ПС Шангалы откл. В-110 Кокшеньга 2 ст. ТЗНП, АПВ- успешно. ПС Ровдино откл. СВ-110, АПВ- успешно. ПС Благовещенск откл. СМВ-110 от Делительной защиты, АПВ- успешно. Выявлено проведение погрузочных работ в охранной зоне ВЛ. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170411\фото к акту.jpg | фото к акту | 0 | 11.04.2017 16:58:14 | 18
278 | 09.04.2017 13:25:00 | ВЛ-110 кВ "Няндома-Каргополь" | 2 | Филиал "Архэнерго" | 65 | 65 | 09.04.2017 года в 13-25 произошло отключение ВЛ-110 кВ "Няндома-Каргополь" с успешным АПВ. При обходе обнаружено выпадение дерева из лесного массива с касанием крайнего провода в пролете опор №№ 157-158 и последующим падением его на землю, при проведении несанкционированных работ по вырубке леса сторонней организацией. | 21 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170413\Фото несанкционированных работ на семи листах.pdf | Фото несанкционированных работ на семи листах | 0 | 13.04.2017 13:34:39 | 21
278 | 09.04.2017 13:25:00 | ВЛ-110 кВ "Няндома-Каргополь" | 2 | Филиал "Архэнерго" | 65 | 65 | 09.04.2017 года в 13-25 произошло отключение ВЛ-110 кВ "Няндома-Каргополь" с успешным АПВ. При обходе обнаружено выпадение дерева из лесного массива с касанием крайнего провода в пролете опор №№ 157-158 и последующим падением его на землю, при проведении несанкционированных работ по вырубке леса сторонней организацией. | 21 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170413\Акт о нарушении охранных зон на семи листах.pdf | Акт о нарушении охранных зон на семи листах | 0 | 13.04.2017 13:34:48 | 21
278 | 09.04.2017 13:25:00 | ВЛ-110 кВ "Няндома-Каргополь" | 2 | Филиал "Архэнерго" | 65 | 65 | 09.04.2017 года в 13-25 произошло отключение ВЛ-110 кВ "Няндома-Каргополь" с успешным АПВ. При обходе обнаружено выпадение дерева из лесного массива с касанием крайнего провода в пролете опор №№ 157-158 и последующим падением его на землю, при проведении несанкционированных работ по вырубке леса сторонней организацией. | 21 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170413\Справка СВЛ.pdf | Справка СВЛ | 0 | 13.04.2017 13:35:05 | 21
274 | 10.04.2017 7:51:00 | ВЛ-110 кВ Харовск(т)-Вожега | 2 | Филиал "Вологдаэнерго" | 32 | 32 | 2ст.ТЗНП, АПВ успешно. Причина: наброс проволоки птицами опора № 11 отпайки на ПС 110 кВ Пундуга. | 69 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170413\IMG_9483 с отметками.jpg | IMG_9483 с отметками | 0 | 13.04.2017 17:23:38 | 69
274 | 10.04.2017 7:51:00 | ВЛ-110 кВ Харовск(т)-Вожега | 2 | Филиал "Вологдаэнерго" | 32 | 32 | 2ст.ТЗНП, АПВ успешно. Причина: наброс проволоки птицами опора № 11 отпайки на ПС 110 кВ Пундуга. | 69 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170413\IMG_9488.jpg | IMG_9488 | 0 | 13.04.2017 17:23:57 | 69
284 | 10.04.2017 9:47:00 | ВЛ-110 Октябрьская-7 | 2 | Филиал "Новгородэнерго" | 119 | 119 | Повреждение В-110 кВ, ф.А л.О-7 на пс Энергомаш.ПС 110 кВ Вишерская: 2 ст. МТЗНП, АПВ успешно. ПС 110 Энергомаш: УРОВ, ДЗ ошиновки Т-1. АВР 10 кВ успешно. | 267 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170414\20170410112517_1.jpg | 20170410112517_1 | 0 | 14.04.2017 8:03:14 | 223
285 | 10.04.2017 9:47:00 | 1 сш-110 ПС 110 кВ Энергомаш | 4 | Филиал "Новгородэнерго" | 119 | 119 | Повреждение В-110 О-7 ф.А. ПС Энергомаш | 267 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170414\20170410120254_1.jpg | 20170410120254_1 | 0 | 14.04.2017 8:03:53 | 223
277 | 10.04.2017 10:36:00 | ВЛ-110 Шангалы-Кокшеньга | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | 1 ст. ТЗНП, 1 зона ДЗ, ТО; АПВ-усп. ИМФ = 5,5 км, ф "С-0". Причина отключения - воздействие птиц. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170410\11.16 Шангалы-Кокшеньга.jpg | 11.16 Шангалы-Кокшеньга | 0 | 10.04.2017 16:43:22 | 18
277 | 10.04.2017 10:36:00 | ВЛ-110 Шангалы-Кокшеньга | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | 1 ст. ТЗНП, 1 зона ДЗ, ТО; АПВ-усп. ИМФ = 5,5 км, ф "С-0". Причина отключения - воздействие птиц. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170410\акт ТО Шангалы-Кокшеньга.pdf | акт ТО Шангалы-Кокшеньга | 0 | 10.04.2017 16:43:30 | 18
277 | 10.04.2017 10:36:00 | ВЛ-110 Шангалы-Кокшеньга | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | 1 ст. ТЗНП, 1 зона ДЗ, ТО; АПВ-усп. ИМФ = 5,5 км, ф "С-0". Причина отключения - воздействие птиц. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170410\ЛО Шангалы-Кокшеньга.pdf | ЛО Шангалы-Кокшеньга | 0 | 10.04.2017 16:43:40 | 18
277 | 10.04.2017 10:36:00 | ВЛ-110 Шангалы-Кокшеньга | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | 1 ст. ТЗНП, 1 зона ДЗ, ТО; АПВ-усп. ИМФ = 5,5 км, ф "С-0". Причина отключения - воздействие птиц. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170412\фото к акту 1.jpg | фото к акту 1 | 0 | 12.04.2017 16:45:23 | 18
277 | 10.04.2017 10:36:00 | ВЛ-110 Шангалы-Кокшеньга | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | 1 ст. ТЗНП, 1 зона ДЗ, ТО; АПВ-усп. ИМФ = 5,5 км, ф "С-0". Причина отключения - воздействие птиц. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170412\фото к акту 2.jpg | фото к акту 2 | 0 | 12.04.2017 16:45:35 | 18
280 | 11.04.2017 10:18:00 | ВЛ 35 кВ Муезерка- Волома (Л-41К) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | 4 | 26 | "ПС-33: ""земля"" в сети 35 кВ, Л-41К отключена КУ". "Погашения потребителей 0.В 10-47 Л-41К выведена в ремонт". "Излом траверсы на опоре № 50,с обрывом провода ф.""С"" в пр.оп. № 49-50, 50-51". | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170418\Схема Л-41К.docx | Схема Л-41К | 0 | 18.04.2017 9:09:29 | 120
280 | 11.04.2017 10:18:00 | ВЛ 35 кВ Муезерка- Волома (Л-41К) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | 4 | 26 | "ПС-33: ""земля"" в сети 35 кВ, Л-41К отключена КУ". "Погашения потребителей 0.В 10-47 Л-41К выведена в ремонт". "Излом траверсы на опоре № 50,с обрывом провода ф.""С"" в пр.оп. № 49-50, 50-51". | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170418\Справка по Л-41К.docx | Справка по Л-41К | 0 | 18.04.2017 9:10:53 | 120
281 | 11.04.2017 23:46:00 | ВЛ 110 кВ №192 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 145 | 145 | УРЗА: 2 ст. ТЗНП. Причина: обнаружены следы перекрытия и разрушения тарелки изолятора ф. "С" на оп. №203 ВЛ-193. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170417\ВЛ-193 опора №203 фаза С перекрытие изоляции с разрушением одного изолятора (обход 14.04.2017).jpg | ВЛ-193 опора №203 фаза С перекрытие изоляции с разрушением одного изолятора (обход 14.04.2017) | 0 | 17.04.2017 14:59:11 | 174
282 | 12.04.2017 15:00:00 | ПС 36 Р-1-110 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Излом опорного изолятора ф. "В" разъединителя Р-1-110 при переклюяении | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170413\Р-1-110 ПС 36.png | Р-1-110 ПС 36 | 0 | 13.04.2017 8:56:03 | 148
282 | 12.04.2017 15:00:00 | ПС 36 Р-1-110 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Излом опорного изолятора ф. "В" разъединителя Р-1-110 при переклюяении | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170413\ИОС-110 ф В.jpg | ИОС-110 ф В | 0 | 13.04.2017 8:56:16 | 148
282 | 12.04.2017 15:00:00 | ПС 36 Р-1-110 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Излом опорного изолятора ф. "В" разъединителя Р-1-110 при переклюяении | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170413\ИОС-110 ф В 2.jpg | ИОС-110 ф В 2 | 0 | 13.04.2017 8:56:34 | 148
282 | 12.04.2017 15:00:00 | ПС 36 Р-1-110 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Излом опорного изолятора ф. "В" разъединителя Р-1-110 при переклюяении | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170413\Фото Р-1-110 ПС 36 с пояснениями.jpg | Фото Р-1-110 ПС 36 с пояснениями | 0 | 13.04.2017 11:50:09 | 148
282 | 12.04.2017 15:00:00 | ПС 36 Р-1-110 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Излом опорного изолятора ф. "В" разъединителя Р-1-110 при переклюяении | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170414\Акты по ремонтам и испытаниям.rar | Акты по ремонтам и испытаниям | 0 | 14.04.2017 13:41:45 | 148
282 | 12.04.2017 15:00:00 | ПС 36 Р-1-110 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Излом опорного изолятора ф. "В" разъединителя Р-1-110 при переклюяении | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170414\Участок норм. схемы эл. соединений Колэнерго.pdf | Участок норм. схемы эл. соединений Колэнерго | 0 | 14.04.2017 13:42:35 | 148
282 | 12.04.2017 15:00:00 | ПС 36 Р-1-110 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Излом опорного изолятора ф. "В" разъединителя Р-1-110 при переклюяении | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170414\ПС-36 схема.vsd | ПС-36 схема | 0 | 14.04.2017 13:43:42 | 148
282 | 12.04.2017 15:00:00 | ПС 36 Р-1-110 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Излом опорного изолятора ф. "В" разъединителя Р-1-110 при переклюяении | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170417\ПС-36 (Акт Т.О.).rar | ПС-36 (Акт Т.О.) | 0 | 17.04.2017 8:55:26 | 148
282 | 12.04.2017 15:00:00 | ПС 36 Р-1-110 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Излом опорного изолятора ф. "В" разъединителя Р-1-110 при переклюяении | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170417\Справка по ПС-36.docx | Справка по ПС-36 | 0 | 17.04.2017 8:55:46 | 148
283 | 13.04.2017 15:29:00 | ВЛ 110 кВ №163/2 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 147 | Работа РЗиА: АПВ успешно, 1 ст. ТЗНП, ИМФ 1,9км, ф. АО. Причина: перекрытие изолятора ф.А на оп. №75/3. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\оп.75-3 ф.А.jpg | оп.75-3 ф.А | 0 | 24.04.2017 9:23:49 | 174
283 | 13.04.2017 15:29:00 | ВЛ 110 кВ №163/2 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 147 | Работа РЗиА: АПВ успешно, 1 ст. ТЗНП, ИМФ 1,9км, ф. АО. Причина: перекрытие изолятора ф.А на оп. №75/3. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\оп.75-3.jpg | оп.75-3 | 0 | 24.04.2017 9:24:04 | 174
286 | 14.04.2017 4:02:00 | ВЛ-110 кВ Красноборск-2-Черевково | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 14.02.2017 г. 04ч.02м. действием ТЗНП I ст.аварийно отключилась ВЛ-110 кВ Красноборск-2 - Черевково. АПВ -успешно. Показания фиксирующих приборов МИР-Р ВЛ-110 Черевково Lкз=44,41 км., Ф.А-0;Бреслер ВЛ-110 Черевково Lкз=46,1 км., Ф.А-0 (верхняя). Расчетное место повреждения 2 км от ПС Черевково (ориентировочно оп.10-11). В результате послеаварийного осмотра ВЛ на опоре № 13 обнаружен "нулевой" изолятор верхней фазы "А", а в непосредственной близости под опорой останки птицы. Причиной аварийного отключения явилось воздействие птицы на изоляцию опоры № 13, в результате чего произошло разрушение изолятора. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170414\Схема ВЛ-110 кВ Красноборск2-Черевково (30.12.16).pdf | Схема ВЛ-110 кВ Красноборск2-Черевково (30.12.16) | 0 | 14.04.2017 13:23:12 | 8
286 | 14.04.2017 4:02:00 | ВЛ-110 кВ Красноборск-2-Черевково | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 14.02.2017 г. 04ч.02м. действием ТЗНП I ст.аварийно отключилась ВЛ-110 кВ Красноборск-2 - Черевково. АПВ -успешно. Показания фиксирующих приборов МИР-Р ВЛ-110 Черевково Lкз=44,41 км., Ф.А-0;Бреслер ВЛ-110 Черевково Lкз=46,1 км., Ф.А-0 (верхняя). Расчетное место повреждения 2 км от ПС Черевково (ориентировочно оп.10-11). В результате послеаварийного осмотра ВЛ на опоре № 13 обнаружен "нулевой" изолятор верхней фазы "А", а в непосредственной близости под опорой останки птицы. Причиной аварийного отключения явилось воздействие птицы на изоляцию опоры № 13, в результате чего произошло разрушение изолятора. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170417\DSC00041.jpg | DSC00041 | 0 | 17.04.2017 7:42:55 | 8
286 | 14.04.2017 4:02:00 | ВЛ-110 кВ Красноборск-2-Черевково | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 14.02.2017 г. 04ч.02м. действием ТЗНП I ст.аварийно отключилась ВЛ-110 кВ Красноборск-2 - Черевково. АПВ -успешно. Показания фиксирующих приборов МИР-Р ВЛ-110 Черевково Lкз=44,41 км., Ф.А-0;Бреслер ВЛ-110 Черевково Lкз=46,1 км., Ф.А-0 (верхняя). Расчетное место повреждения 2 км от ПС Черевково (ориентировочно оп.10-11). В результате послеаварийного осмотра ВЛ на опоре № 13 обнаружен "нулевой" изолятор верхней фазы "А", а в непосредственной близости под опорой останки птицы. Причиной аварийного отключения явилось воздействие птицы на изоляцию опоры № 13, в результате чего произошло разрушение изолятора. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170417\DSC00042.jpg | DSC00042 | 0 | 17.04.2017 7:43:06 | 8
286 | 14.04.2017 4:02:00 | ВЛ-110 кВ Красноборск-2-Черевково | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 14.02.2017 г. 04ч.02м. действием ТЗНП I ст.аварийно отключилась ВЛ-110 кВ Красноборск-2 - Черевково. АПВ -успешно. Показания фиксирующих приборов МИР-Р ВЛ-110 Черевково Lкз=44,41 км., Ф.А-0;Бреслер ВЛ-110 Черевково Lкз=46,1 км., Ф.А-0 (верхняя). Расчетное место повреждения 2 км от ПС Черевково (ориентировочно оп.10-11). В результате послеаварийного осмотра ВЛ на опоре № 13 обнаружен "нулевой" изолятор верхней фазы "А", а в непосредственной близости под опорой останки птицы. Причиной аварийного отключения явилось воздействие птицы на изоляцию опоры № 13, в результате чего произошло разрушение изолятора. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170417\DSC00043.jpg | DSC00043 | 0 | 17.04.2017 7:43:16 | 8
286 | 14.04.2017 4:02:00 | ВЛ-110 кВ Красноборск-2-Черевково | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 14.02.2017 г. 04ч.02м. действием ТЗНП I ст.аварийно отключилась ВЛ-110 кВ Красноборск-2 - Черевково. АПВ -успешно. Показания фиксирующих приборов МИР-Р ВЛ-110 Черевково Lкз=44,41 км., Ф.А-0;Бреслер ВЛ-110 Черевково Lкз=46,1 км., Ф.А-0 (верхняя). Расчетное место повреждения 2 км от ПС Черевково (ориентировочно оп.10-11). В результате послеаварийного осмотра ВЛ на опоре № 13 обнаружен "нулевой" изолятор верхней фазы "А", а в непосредственной близости под опорой останки птицы. Причиной аварийного отключения явилось воздействие птицы на изоляцию опоры № 13, в результате чего произошло разрушение изолятора. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170417\1-17_14.04.2017.pdf | 1-17_14.04.2017 | 0 | 17.04.2017 7:50:45 | 8
290 | 14.04.2017 10:41:00 | ВЛ-110 Вельск - Верховажье | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | Отключение ВЛ-110 Вельск - Верховажье действием 1 ст.ТЗНП, 1 ст. ДЗ , АПВ - успешное. ИМФ ВЛ-110 Верховажье=0,8 км. Выполнен обход, оп.№ 1-37. Обнаружены следы большегрузной техники под проводами ВЛ, пролёты опор № 5-6. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170414\11.16 Вельск-Верховажье.jpg | 11.16 Вельск-Верховажье | 0 | 14.04.2017 16:49:19 | 18
290 | 14.04.2017 10:41:00 | ВЛ-110 Вельск - Верховажье | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | Отключение ВЛ-110 Вельск - Верховажье действием 1 ст.ТЗНП, 1 ст. ДЗ , АПВ - успешное. ИМФ ВЛ-110 Верховажье=0,8 км. Выполнен обход, оп.№ 1-37. Обнаружены следы большегрузной техники под проводами ВЛ, пролёты опор № 5-6. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170414\акт ТО Вельск-Верховажье.pdf | акт ТО Вельск-Верховажье | 0 | 14.04.2017 16:49:31 | 18
290 | 14.04.2017 10:41:00 | ВЛ-110 Вельск - Верховажье | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | Отключение ВЛ-110 Вельск - Верховажье действием 1 ст.ТЗНП, 1 ст. ДЗ , АПВ - успешное. ИМФ ВЛ-110 Верховажье=0,8 км. Выполнен обход, оп.№ 1-37. Обнаружены следы большегрузной техники под проводами ВЛ, пролёты опор № 5-6. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170414\ЛО Вельск-Верховажье.pdf | ЛО Вельск-Верховажье | 0 | 14.04.2017 16:49:41 | 18
290 | 14.04.2017 10:41:00 | ВЛ-110 Вельск - Верховажье | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | Отключение ВЛ-110 Вельск - Верховажье действием 1 ст.ТЗНП, 1 ст. ДЗ , АПВ - успешное. ИМФ ВЛ-110 Верховажье=0,8 км. Выполнен обход, оп.№ 1-37. Обнаружены следы большегрузной техники под проводами ВЛ, пролёты опор № 5-6. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170414\фото 1.jpg | фото 1 | 0 | 14.04.2017 16:49:49 | 18
290 | 14.04.2017 10:41:00 | ВЛ-110 Вельск - Верховажье | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | Отключение ВЛ-110 Вельск - Верховажье действием 1 ст.ТЗНП, 1 ст. ДЗ , АПВ - успешное. ИМФ ВЛ-110 Верховажье=0,8 км. Выполнен обход, оп.№ 1-37. Обнаружены следы большегрузной техники под проводами ВЛ, пролёты опор № 5-6. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170414\фото 2.jpg | фото 2 | 0 | 14.04.2017 16:49:55 | 18
291 | 14.04.2017 17:55:00 | ВЛ 110 кВ Островская-1 (Псков - Остров I цепь с отпайками) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | ПО Западные электрические сети | 116 | ПС 53: 1 ст. МТЗНП, ф."С0", 38,7 км. АПВ успешно. ПС 68: 1 ст. МТЗНП, ф."С0", 39,1 км. АПВ успешно. Без погашений. Под оп.148 мёртвая птица. | 280 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170416\IMG_2313.jpg | IMG_2313 | 0 | 16.04.2017 13:05:46 | 273
291 | 14.04.2017 17:55:00 | ВЛ 110 кВ Островская-1 (Псков - Остров I цепь с отпайками) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | ПО Западные электрические сети | 116 | ПС 53: 1 ст. МТЗНП, ф."С0", 38,7 км. АПВ успешно. ПС 68: 1 ст. МТЗНП, ф."С0", 39,1 км. АПВ успешно. Без погашений. Под оп.148 мёртвая птица. | 280 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170416\IMG_2317.jpg | IMG_2317 | 0 | 16.04.2017 13:05:58 | 273
292 | 15.04.2017 6:07:00 | ВЛ 110 кВ №198 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Южные электрические сети | 145 | Работа РЗиА: 1 и 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Причина: Погодные условия: порывистый ветер, дождь. Перекрытие по стеклянной изоляции между проводом ф. "С" и траверсой на опоре №111 (Lфакт=22,19 км) с разрушением одной тарелки изоляционной гирлянды. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170418\ВЛ-198 опора 111 фаза С.jpg | ВЛ-198 опора 111 фаза С | 0 | 18.04.2017 14:06:52 | 174
292 | 15.04.2017 6:07:00 | ВЛ 110 кВ №198 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Южные электрические сети | 145 | Работа РЗиА: 1 и 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Причина: Погодные условия: порывистый ветер, дождь. Перекрытие по стеклянной изоляции между проводом ф. "С" и траверсой на опоре №111 (Lфакт=22,19 км) с разрушением одной тарелки изоляционной гирлянды. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170418\ВЛ-198 опора №111 ф. С.jpg | ВЛ-198 опора №111 ф. С | 0 | 18.04.2017 14:07:03 | 174
292 | 15.04.2017 6:07:00 | ВЛ 110 кВ №198 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Южные электрические сети | 145 | Работа РЗиА: 1 и 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Причина: Погодные условия: порывистый ветер, дождь. Перекрытие по стеклянной изоляции между проводом ф. "С" и траверсой на опоре №111 (Lфакт=22,19 км) с разрушением одной тарелки изоляционной гирлянды. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170418\ВЛ-198 опора №111 фаза С.jpg | ВЛ-198 опора №111 фаза С | 0 | 18.04.2017 14:07:19 | 174
292 | 15.04.2017 6:07:00 | ВЛ 110 кВ №198 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Южные электрические сети | 145 | Работа РЗиА: 1 и 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Причина: Погодные условия: порывистый ветер, дождь. Перекрытие по стеклянной изоляции между проводом ф. "С" и траверсой на опоре №111 (Lфакт=22,19 км) с разрушением одной тарелки изоляционной гирлянды. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170418\опора 111 ВЛ-198 фаза С.jpg | опора 111 ВЛ-198 фаза С | 0 | 18.04.2017 14:07:32 | 174
292 | 15.04.2017 6:07:00 | ВЛ 110 кВ №198 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Южные электрические сети | 145 | Работа РЗиА: 1 и 2 ст. ТЗНП, АПВ успешно. Причина: Погодные условия: порывистый ветер, дождь. Перекрытие по стеклянной изоляции между проводом ф. "С" и траверсой на опоре №111 (Lфакт=22,19 км) с разрушением одной тарелки изоляционной гирлянды. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170418\опора №111 ВЛ-198 фаза С.jpg | опора №111 ВЛ-198 фаза С | 0 | 18.04.2017 14:07:44 | 174
300 | 19.04.2017 4:19:00 | ВЛ-110 Рочегда - Игнатьевская | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | На ПС Рочегда МВ ВЛ-110 Игнатьевская откл. от 1 ст. ТЗНП, 1зона ДЗ, ТО. АПВ- успешно. ИМФ-110: С-О, L 1,5 км., Ток 1,07 кА. Выполнен обход ВЛ. В пролете опор №77-78 обнаружены следы проезда лесозаготовительной техники под проводами. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170421\11.16 Вельск-Верховажье.jpg | 11.16 Вельск-Верховажье | 0 | 21.04.2017 10:14:58 | 18
300 | 19.04.2017 4:19:00 | ВЛ-110 Рочегда - Игнатьевская | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | На ПС Рочегда МВ ВЛ-110 Игнатьевская откл. от 1 ст. ТЗНП, 1зона ДЗ, ТО. АПВ- успешно. ИМФ-110: С-О, L 1,5 км., Ток 1,07 кА. Выполнен обход ВЛ. В пролете опор №77-78 обнаружены следы проезда лесозаготовительной техники под проводами. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170421\акт ТО Вельск-Верховажье.pdf | акт ТО Вельск-Верховажье | 0 | 21.04.2017 10:15:06 | 18
300 | 19.04.2017 4:19:00 | ВЛ-110 Рочегда - Игнатьевская | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | На ПС Рочегда МВ ВЛ-110 Игнатьевская откл. от 1 ст. ТЗНП, 1зона ДЗ, ТО. АПВ- успешно. ИМФ-110: С-О, L 1,5 км., Ток 1,07 кА. Выполнен обход ВЛ. В пролете опор №77-78 обнаружены следы проезда лесозаготовительной техники под проводами. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170421\ЛО Вельск-Верховажье.pdf | ЛО Вельск-Верховажье | 0 | 21.04.2017 10:15:13 | 18
300 | 19.04.2017 4:19:00 | ВЛ-110 Рочегда - Игнатьевская | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | На ПС Рочегда МВ ВЛ-110 Игнатьевская откл. от 1 ст. ТЗНП, 1зона ДЗ, ТО. АПВ- успешно. ИМФ-110: С-О, L 1,5 км., Ток 1,07 кА. Выполнен обход ВЛ. В пролете опор №77-78 обнаружены следы проезда лесозаготовительной техники под проводами. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170421\фото 1.jpg | фото 1 | 0 | 21.04.2017 10:15:19 | 18
300 | 19.04.2017 4:19:00 | ВЛ-110 Рочегда - Игнатьевская | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | На ПС Рочегда МВ ВЛ-110 Игнатьевская откл. от 1 ст. ТЗНП, 1зона ДЗ, ТО. АПВ- успешно. ИМФ-110: С-О, L 1,5 км., Ток 1,07 кА. Выполнен обход ВЛ. В пролете опор №77-78 обнаружены следы проезда лесозаготовительной техники под проводами. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170421\фото 2.jpg | фото 2 | 0 | 21.04.2017 10:15:26 | 18
295 | 19.04.2017 13:27:00 | КВЛ-35 кВ Удима-Ломоватка | 1 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 19.04.2017 г. в 13ч.27 м. из-за появления "земли" в сети 35 кВ была отключена КВЛ-35 кВ Удима-Ломоватка. В результате послеаварийного осмотра на опоре № 4 обнаружен пробой и оплавление изоляции подходящего кабеля ф.А в основании установленной термоусаживаемой муфты. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170421\DSC00004.jpg | DSC00004 | 0 | 21.04.2017 9:28:58 | 8
295 | 19.04.2017 13:27:00 | КВЛ-35 кВ Удима-Ломоватка | 1 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 19.04.2017 г. в 13ч.27 м. из-за появления "земли" в сети 35 кВ была отключена КВЛ-35 кВ Удима-Ломоватка. В результате послеаварийного осмотра на опоре № 4 обнаружен пробой и оплавление изоляции подходящего кабеля ф.А в основании установленной термоусаживаемой муфты. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170421\DSC00017.jpg | DSC00017 | 0 | 21.04.2017 9:29:09 | 8
295 | 19.04.2017 13:27:00 | КВЛ-35 кВ Удима-Ломоватка | 1 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 19.04.2017 г. в 13ч.27 м. из-за появления "земли" в сети 35 кВ была отключена КВЛ-35 кВ Удима-Ломоватка. В результате послеаварийного осмотра на опоре № 4 обнаружен пробой и оплавление изоляции подходящего кабеля ф.А в основании установленной термоусаживаемой муфты. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170421\P1340160.jpg | P1340160 | 0 | 21.04.2017 9:29:18 | 8
295 | 19.04.2017 13:27:00 | КВЛ-35 кВ Удима-Ломоватка | 1 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 19.04.2017 г. в 13ч.27 м. из-за появления "земли" в сети 35 кВ была отключена КВЛ-35 кВ Удима-Ломоватка. В результате послеаварийного осмотра на опоре № 4 обнаружен пробой и оплавление изоляции подходящего кабеля ф.А в основании установленной термоусаживаемой муфты. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170421\Схема КВЛ-35 кВ Удима-Ломоватка (30.12.16).pdf | Схема КВЛ-35 кВ Удима-Ломоватка (30.12.16) | 0 | 21.04.2017 9:30:22 | 8
295 | 19.04.2017 13:27:00 | КВЛ-35 кВ Удима-Ломоватка | 1 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 19.04.2017 г. в 13ч.27 м. из-за появления "земли" в сети 35 кВ была отключена КВЛ-35 кВ Удима-Ломоватка. В результате послеаварийного осмотра на опоре № 4 обнаружен пробой и оплавление изоляции подходящего кабеля ф.А в основании установленной термоусаживаемой муфты. | 8 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170421\Справка по КВЛ-35 кВ Удима-Ломоватка (19.04.17).xlsx | Справка по КВЛ-35 кВ Удима-Ломоватка (19.04.17) | 0 | 21.04.2017 9:44:14 | 8
294 | 19.04.2017 13:41:00 | ВЛ-35 кВ Удима-Ломоватка | 1 | Филиал "Вологдаэнерго" | 34 | 34 | В 13:41 ВЛ отключена из-за "земли". ПС Ломоватка запитана по связке 10 кВ (без погашения потребителя). Причина:повреждение кабельной муфты ф.А КВЛ-35 кВ Удима-Ломоватка на оп.№4 (зона ответственности Архэнерго). В 00-15 20.04.17 введена в работу. | 69 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\IMG_2835.jpg | IMG_2835 | 0 | 24.04.2017 15:52:38 | 362
294 | 19.04.2017 13:41:00 | ВЛ-35 кВ Удима-Ломоватка | 1 | Филиал "Вологдаэнерго" | 34 | 34 | В 13:41 ВЛ отключена из-за "земли". ПС Ломоватка запитана по связке 10 кВ (без погашения потребителя). Причина:повреждение кабельной муфты ф.А КВЛ-35 кВ Удима-Ломоватка на оп.№4 (зона ответственности Архэнерго). В 00-15 20.04.17 введена в работу. | 69 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\IMG_2837.jpg | IMG_2837 | 0 | 24.04.2017 15:52:57 | 362
296 | 20.04.2017 10:32:00 | ВЛ 110 кВ №192 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Южные электрические сети | 145 | Работа РЗиА: ПС Визинга-2 ст. ТЗНП, АПВ не было. Причина: Повреждение на ВЛ-193 уч.Объячево-Занулье оп.250 касание шлейфом тела опоры во время ветра. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\ВЛ-193 оп.250 20.04.2017.jpg | ВЛ-193 оп.250 | 0 | 24.04.2017 9:27:02 | 174
296 | 20.04.2017 10:32:00 | ВЛ 110 кВ №192 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Южные электрические сети | 145 | Работа РЗиА: ПС Визинга-2 ст. ТЗНП, АПВ не было. Причина: Повреждение на ВЛ-193 уч.Объячево-Занулье оп.250 касание шлейфом тела опоры во время ветра. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\ВЛ-193 оп.250 шлейф фазы В приближен к оттяжке.jpg | ВЛ-193 оп.250 шлейф фазы В приближен к оттяжке | 0 | 24.04.2017 9:27:24 | 174
296 | 20.04.2017 10:32:00 | ВЛ 110 кВ №192 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Южные электрические сети | 145 | Работа РЗиА: ПС Визинга-2 ст. ТЗНП, АПВ не было. Причина: Повреждение на ВЛ-193 уч.Объячево-Занулье оп.250 касание шлейфом тела опоры во время ветра. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\ВЛ-193 Следы КЗ на шлейфе фазы В на опоре №250.jpg | ВЛ-193 Следы КЗ на шлейфе фазы В на опоре №250 | 0 | 24.04.2017 9:27:59 | 174
296 | 20.04.2017 10:32:00 | ВЛ 110 кВ №192 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Южные электрические сети | 145 | Работа РЗиА: ПС Визинга-2 ст. ТЗНП, АПВ не было. Причина: Повреждение на ВЛ-193 уч.Объячево-Занулье оп.250 касание шлейфом тела опоры во время ветра. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\после закрепления шлефа дополнительной изолирующей повеской.jpg | после закрепления шлефа дополнительной изолирующей повеской | 0 | 24.04.2017 9:28:23 | 174
298 | 20.04.2017 13:41:00 | ВЛ 110 кВ №193 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Южные электрические сети | 145 | Работа РЗиА: ПС Объячево - ТО, 1ст.ТЗНП, 1ст.ДЗ, АПВ успешно. Причина: Повреждение на ВЛ-193 уч.Объячево-Занулье оп.250 касание шлейфом тела опоры во время ветра. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\L\ВЛ-193 оп.250 20.04.2017.jpg | ВЛ-193 оп.250 | 0 | 24.04.2017 9:30:12 | 174
298 | 20.04.2017 13:41:00 | ВЛ 110 кВ №193 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Южные электрические сети | 145 | Работа РЗиА: ПС Объячево - ТО, 1ст.ТЗНП, 1ст.ДЗ, АПВ успешно. Причина: Повреждение на ВЛ-193 уч.Объячево-Занулье оп.250 касание шлейфом тела опоры во время ветра. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\S\ВЛ-193 оп.250 шлейф фазы В приближен к оттяжке.jpg | ВЛ-193 оп.250 шлейф фазы В приближен к оттяжке | 0 | 24.04.2017 9:30:26 | 174
298 | 20.04.2017 13:41:00 | ВЛ 110 кВ №193 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Южные электрические сети | 145 | Работа РЗиА: ПС Объячево - ТО, 1ст.ТЗНП, 1ст.ДЗ, АПВ успешно. Причина: Повреждение на ВЛ-193 уч.Объячево-Занулье оп.250 касание шлейфом тела опоры во время ветра. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\D\ВЛ-193 Следы КЗ на шлейфе фазы В на опоре №250.jpg | ВЛ-193 Следы КЗ на шлейфе фазы В на опоре №250 | 0 | 24.04.2017 9:30:50 | 174
298 | 20.04.2017 13:41:00 | ВЛ 110 кВ №193 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Южные электрические сети | 145 | Работа РЗиА: ПС Объячево - ТО, 1ст.ТЗНП, 1ст.ДЗ, АПВ успешно. Причина: Повреждение на ВЛ-193 уч.Объячево-Занулье оп.250 касание шлейфом тела опоры во время ветра. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\H\после закрепления шлефа дополнительной изолирующей повеской.jpg | после закрепления шлефа дополнительной изолирующей повеской | 0 | 24.04.2017 9:31:10 | 174
299 | 20.04.2017 15:32:00 | ВЛ 110 кВ №161 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Южные электрические сети | 145 | Работа РЗиА: ПС Сыктывкар - 1ст.ТЗНП, АПВ успешно. Причина: перекрытие по изоляции на опоре №6 фаза "С". | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\оп.6 общий вид.jpg | оп.6 общий вид | 0 | 24.04.2017 9:35:01 | 174
299 | 20.04.2017 15:32:00 | ВЛ 110 кВ №161 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Южные электрические сети | 145 | Работа РЗиА: ПС Сыктывкар - 1ст.ТЗНП, АПВ успешно. Причина: перекрытие по изоляции на опоре №6 фаза "С". | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\ВЛ-161 оп.6 следы КЗ на проводе возле зажима.jpg | ВЛ-161 оп.6 следы КЗ на проводе возле зажима | 0 | 24.04.2017 9:35:12 | 174
299 | 20.04.2017 15:32:00 | ВЛ 110 кВ №161 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Южные электрические сети | 145 | Работа РЗиА: ПС Сыктывкар - 1ст.ТЗНП, АПВ успешно. Причина: перекрытие по изоляции на опоре №6 фаза "С". | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\ВЛ-161 оп.6 следы КЗ на проводе возле зажима справа.jpg | ВЛ-161 оп.6 следы КЗ на проводе возле зажима справа | 0 | 24.04.2017 9:35:25 | 174
304 | 21.04.2017 7:40:00 | ВЛ 110 кВ №150 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 5 | Работа РЗиА: 1 ст. ТЗНП, 1 ст. ДЗ. ОМП: Ф.В0, 43,9км, 41,7 км. Причина: обрыв поддерживающей гирлянды изоляторов ВЧ-заградителя на оп. №206. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\оп 206 ВЧЗ,.jpg | оп 206 ВЧЗ, | 0 | 24.04.2017 9:40:11 | 174
304 | 21.04.2017 7:40:00 | ВЛ 110 кВ №150 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 5 | Работа РЗиА: 1 ст. ТЗНП, 1 ст. ДЗ. ОМП: Ф.В0, 43,9км, 41,7 км. Причина: обрыв поддерживающей гирлянды изоляторов ВЧ-заградителя на оп. №206. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\оп 206 ВЧЗ..jpg | оп 206 ВЧЗ. | 0 | 24.04.2017 9:40:23 | 174
304 | 21.04.2017 7:40:00 | ВЛ 110 кВ №150 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 5 | Работа РЗиА: 1 ст. ТЗНП, 1 ст. ДЗ. ОМП: Ф.В0, 43,9км, 41,7 км. Причина: обрыв поддерживающей гирлянды изоляторов ВЧ-заградителя на оп. №206. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\оп 206 ВЧЗ.jpg | оп 206 ВЧЗ | 0 | 24.04.2017 9:40:37 | 174
302 | 21.04.2017 20:55:00 | ВЛ 110 кВ Питкяранта-Лоймола (Л-131) | 2 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 19 | "ПС-25: ВЛ-131 от 3, 4 ст. ТЗНП, АПВ 0 по режиму, ИМФ не работал. ПС-30: ВЛ-131 от 3, 4 ст. ТЗНП, АПВ неуспешное. РПВ в 22-32 неуспешное. Защиты те же" "Без погашения потребителей.В 23-21 21.04.17Л-131 выведена в ремонт" "Излом траверсы П-образной деревянной опоры № 176" | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\IMG_3400.jpg | IMG_3400 | 0 | 24.04.2017 10:44:19 | 120
302 | 21.04.2017 20:55:00 | ВЛ 110 кВ Питкяранта-Лоймола (Л-131) | 2 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 19 | "ПС-25: ВЛ-131 от 3, 4 ст. ТЗНП, АПВ 0 по режиму, ИМФ не работал. ПС-30: ВЛ-131 от 3, 4 ст. ТЗНП, АПВ неуспешное. РПВ в 22-32 неуспешное. Защиты те же" "Без погашения потребителей.В 23-21 21.04.17Л-131 выведена в ремонт" "Излом траверсы П-образной деревянной опоры № 176" | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\IMG_3401.jpg | IMG_3401 | 0 | 24.04.2017 10:44:25 | 120
302 | 21.04.2017 20:55:00 | ВЛ 110 кВ Питкяранта-Лоймола (Л-131) | 2 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 19 | "ПС-25: ВЛ-131 от 3, 4 ст. ТЗНП, АПВ 0 по режиму, ИМФ не работал. ПС-30: ВЛ-131 от 3, 4 ст. ТЗНП, АПВ неуспешное. РПВ в 22-32 неуспешное. Защиты те же" "Без погашения потребителей.В 23-21 21.04.17Л-131 выведена в ремонт" "Излом траверсы П-образной деревянной опоры № 176" | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170426\Справка по Л-131.docx | Справка по Л-131 | 0 | 26.04.2017 16:19:43 | 120
302 | 21.04.2017 20:55:00 | ВЛ 110 кВ Питкяранта-Лоймола (Л-131) | 2 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 19 | "ПС-25: ВЛ-131 от 3, 4 ст. ТЗНП, АПВ 0 по режиму, ИМФ не работал. ПС-30: ВЛ-131 от 3, 4 ст. ТЗНП, АПВ неуспешное. РПВ в 22-32 неуспешное. Защиты те же" "Без погашения потребителей.В 23-21 21.04.17Л-131 выведена в ремонт" "Излом траверсы П-образной деревянной опоры № 176" | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170426\Поопорная схема Л-131.pdf | Поопорная схема Л-131 | 0 | 26.04.2017 16:19:50 | 120
303 | 22.04.2017 0:03:00 | ВЛ 110 кВ Лахденпохья - Кузнечная (Л-129) | 2 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 18 | "ПС-34: ВС-110 от 2 ст. ТЗНП Л-129. АПВ успешное. ИМФ Л-129=8,7 км, ф.""А"" От защит Л-129 отключились ВТ-1-10 и ВТ-1-35". Без погашения потребителей. АВР-10 успешное. Запланирован обход на 24.04.17 | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\Справка по Л-129.docx | Справка по Л-129 | 0 | 24.04.2017 9:14:26 | 120
306 | 24.04.2017 3:51:00 | ВЛ-110 Шангалы-Ровдино | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | На ПС Шангалы отключался В-110 Кокшеньга от 1 ст. ТЗНП, АПВ-успешно. На ПС Ровдино отключался СВ-110 от 1ст.ЗЗ, АПВ-успешно. По принципу работы делительных защит на ПС Кокшеньга и Благовещенск (СМВ-110 не отключались) и по показаниям приборов с ПС Благовещенск, Шенкурск, Дв.Березник однофазное повреждение было на ВЛ-110 Кокшеньга-Благовещенск. При осмотре ВЛ персоналом ВРЭС 24-25.04.2017 причина отключения не выявлена. При повторном осмотре ВЛ персоналом СВЛ 26.04.2017. на опоре № 169 (при верховом осмотре) были обнаружены следы поджогов на шлейфах. Также под опорой лежат пух и перья птицы. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\11.16 Кокшеньга-Благовещенск.jpg | 11.16 Кокшеньга-Благовещенск | 0 | 24.04.2017 16:40:20 | 18
306 | 24.04.2017 3:51:00 | ВЛ-110 Шангалы-Ровдино | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | На ПС Шангалы отключался В-110 Кокшеньга от 1 ст. ТЗНП, АПВ-успешно. На ПС Ровдино отключался СВ-110 от 1ст.ЗЗ, АПВ-успешно. По принципу работы делительных защит на ПС Кокшеньга и Благовещенск (СМВ-110 не отключались) и по показаниям приборов с ПС Благовещенск, Шенкурск, Дв.Березник однофазное повреждение было на ВЛ-110 Кокшеньга-Благовещенск. При осмотре ВЛ персоналом ВРЭС 24-25.04.2017 причина отключения не выявлена. При повторном осмотре ВЛ персоналом СВЛ 26.04.2017. на опоре № 169 (при верховом осмотре) были обнаружены следы поджогов на шлейфах. Также под опорой лежат пух и перья птицы. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\акт ТО Кокшеньга-Благовещенск.pdf | акт ТО Кокшеньга-Благовещенск | 0 | 24.04.2017 16:40:31 | 18
306 | 24.04.2017 3:51:00 | ВЛ-110 Шангалы-Ровдино | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | На ПС Шангалы отключался В-110 Кокшеньга от 1 ст. ТЗНП, АПВ-успешно. На ПС Ровдино отключался СВ-110 от 1ст.ЗЗ, АПВ-успешно. По принципу работы делительных защит на ПС Кокшеньга и Благовещенск (СМВ-110 не отключались) и по показаниям приборов с ПС Благовещенск, Шенкурск, Дв.Березник однофазное повреждение было на ВЛ-110 Кокшеньга-Благовещенск. При осмотре ВЛ персоналом ВРЭС 24-25.04.2017 причина отключения не выявлена. При повторном осмотре ВЛ персоналом СВЛ 26.04.2017. на опоре № 169 (при верховом осмотре) были обнаружены следы поджогов на шлейфах. Также под опорой лежат пух и перья птицы. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170424\ЛО Кокшеньга-Благовещенск.pdf | ЛО Кокшеньга-Благовещенск | 0 | 24.04.2017 16:40:39 | 18
306 | 24.04.2017 3:51:00 | ВЛ-110 Шангалы-Ровдино | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | На ПС Шангалы отключался В-110 Кокшеньга от 1 ст. ТЗНП, АПВ-успешно. На ПС Ровдино отключался СВ-110 от 1ст.ЗЗ, АПВ-успешно. По принципу работы делительных защит на ПС Кокшеньга и Благовещенск (СМВ-110 не отключались) и по показаниям приборов с ПС Благовещенск, Шенкурск, Дв.Березник однофазное повреждение было на ВЛ-110 Кокшеньга-Благовещенск. При осмотре ВЛ персоналом ВРЭС 24-25.04.2017 причина отключения не выявлена. При повторном осмотре ВЛ персоналом СВЛ 26.04.2017. на опоре № 169 (при верховом осмотре) были обнаружены следы поджогов на шлейфах. Также под опорой лежат пух и перья птицы. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170427\фото к акту 106-1.jpg | фото к акту 106-1 | 0 | 27.04.2017 13:39:57 | 18
306 | 24.04.2017 3:51:00 | ВЛ-110 Шангалы-Ровдино | 2 | Филиал "Архэнерго" | 66 | 66 | На ПС Шангалы отключался В-110 Кокшеньга от 1 ст. ТЗНП, АПВ-успешно. На ПС Ровдино отключался СВ-110 от 1ст.ЗЗ, АПВ-успешно. По принципу работы делительных защит на ПС Кокшеньга и Благовещенск (СМВ-110 не отключались) и по показаниям приборов с ПС Благовещенск, Шенкурск, Дв.Березник однофазное повреждение было на ВЛ-110 Кокшеньга-Благовещенск. При осмотре ВЛ персоналом ВРЭС 24-25.04.2017 причина отключения не выявлена. При повторном осмотре ВЛ персоналом СВЛ 26.04.2017. на опоре № 169 (при верховом осмотре) были обнаружены следы поджогов на шлейфах. Также под опорой лежат пух и перья птицы. | 18 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170427\фото к акту 106-2.jpg | фото к акту 106-2 | 0 | 27.04.2017 13:40:09 | 18
308 | 24.04.2017 10:42:00 | ВЛ 110 кВ Великолукская-2 (В.Луки-Новосокольники с отп.) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | ПО Южные электрические сети | 94 | ПС 131: 1ст МТЗНП, АПВ усп, 23,6км ф. С ПС 70: 1ст МТЗНП, АПВ усп, 7.79км ф.С Без погашений, Причина: оп.6 отпайки на ПС 130 - обрыв шлейфа ф С. | 280 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170425\IMG_20170424_122233.jpg | IMG_20170424_122233 | 0 | 25.04.2017 8:44:17 | 280
308 | 24.04.2017 10:42:00 | ВЛ 110 кВ Великолукская-2 (В.Луки-Новосокольники с отп.) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | ПО Южные электрические сети | 94 | ПС 131: 1ст МТЗНП, АПВ усп, 23,6км ф. С ПС 70: 1ст МТЗНП, АПВ усп, 7.79км ф.С Без погашений, Причина: оп.6 отпайки на ПС 130 - обрыв шлейфа ф С. | 280 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170425\IMG_20170424_122052.jpg | IMG_20170424_122052 | 0 | 25.04.2017 8:44:36 | 280
310 | 25.04.2017 11:30:00 | ВЛ 110 кВ №150 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 5 | Работа РЗиА: ПС Ухта - 3ст. ТЗНП, 4ст. ТЗНП, АПВ не успешно. ф. А и В. Причина: Повреждение гирлянды изоляторов ф. "В" на опоре №581. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170428\DSCN3438.jpg | DSCN3438 | 0 | 28.04.2017 8:45:00 | 174
310 | 25.04.2017 11:30:00 | ВЛ 110 кВ №150 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 5 | Работа РЗиА: ПС Ухта - 3ст. ТЗНП, 4ст. ТЗНП, АПВ не успешно. ф. А и В. Причина: Повреждение гирлянды изоляторов ф. "В" на опоре №581. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170428\DSCN3439.jpg | DSCN3439 | 0 | 28.04.2017 8:45:23 | 174
310 | 25.04.2017 11:30:00 | ВЛ 110 кВ №150 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 5 | Работа РЗиА: ПС Ухта - 3ст. ТЗНП, 4ст. ТЗНП, АПВ не успешно. ф. А и В. Причина: Повреждение гирлянды изоляторов ф. "В" на опоре №581. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170428\DSCN3440.jpg | DSCN3440 | 0 | 28.04.2017 8:45:44 | 174
310 | 25.04.2017 11:30:00 | ВЛ 110 кВ №150 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 5 | Работа РЗиА: ПС Ухта - 3ст. ТЗНП, 4ст. ТЗНП, АПВ не успешно. ф. А и В. Причина: Повреждение гирлянды изоляторов ф. "В" на опоре №581. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170428\DSCN3441.jpg | DSCN3441 | 0 | 28.04.2017 8:46:07 | 174
310 | 25.04.2017 11:30:00 | ВЛ 110 кВ №150 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 5 | Работа РЗиА: ПС Ухта - 3ст. ТЗНП, 4ст. ТЗНП, АПВ не успешно. ф. А и В. Причина: Повреждение гирлянды изоляторов ф. "В" на опоре №581. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170428\DSCN3443.jpg | DSCN3443 | 0 | 28.04.2017 8:46:52 | 174
310 | 25.04.2017 11:30:00 | ВЛ 110 кВ №150 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 5 | Работа РЗиА: ПС Ухта - 3ст. ТЗНП, 4ст. ТЗНП, АПВ не успешно. ф. А и В. Причина: Повреждение гирлянды изоляторов ф. "В" на опоре №581. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170428\DSCN3444.jpg | DSCN3444 | 0 | 28.04.2017 8:47:07 | 174
310 | 25.04.2017 11:30:00 | ВЛ 110 кВ №150 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 5 | Работа РЗиА: ПС Ухта - 3ст. ТЗНП, 4ст. ТЗНП, АПВ не успешно. ф. А и В. Причина: Повреждение гирлянды изоляторов ф. "В" на опоре №581. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170428\DSCN3445.jpg | DSCN3445 | 0 | 28.04.2017 8:47:25 | 174
310 | 25.04.2017 11:30:00 | ВЛ 110 кВ №150 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 5 | Работа РЗиА: ПС Ухта - 3ст. ТЗНП, 4ст. ТЗНП, АПВ не успешно. ф. А и В. Причина: Повреждение гирлянды изоляторов ф. "В" на опоре №581. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170428\DSCN3446.jpg | DSCN3446 | 0 | 28.04.2017 8:47:38 | 174
310 | 25.04.2017 11:30:00 | ВЛ 110 кВ №150 | 2 | Филиал "Комиэнерго" | 5 | 5 | Работа РЗиА: ПС Ухта - 3ст. ТЗНП, 4ст. ТЗНП, АПВ не успешно. ф. А и В. Причина: Повреждение гирлянды изоляторов ф. "В" на опоре №581. | 174 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170428\DSCN3447.jpg | DSCN3447 | 0 | 28.04.2017 8:48:03 | 174
309 | 25.04.2017 23:43:00 | ВЛ 110 кВ Лахденпохья-Хаапалампи (Л-122) | 2 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 18 | " ПС-95: ВС-110 от ТЗНП 1ст, АПВ неуспешное. РПВ в 00-28 26.04.17 неуспешное. Защиты те же. АВР-10 успешно. ОМП Л-122=19,8 км, ф.""С""-0; после РПВ=18,4 км, ф.""С""-0. ПС-34: ВС-110 от ТЗНП 1ст, АПВ 0 по режиму. ВТ2-10, ВТ2-35 от з-т Л-122, АВР-10 успешно " ПС-34: АВР-10 успешно. ПС-95: АВР-10 успешно. Разрыв транзита 110 кВ. Погашения потребителей 0. 26.04 в 01-16 Л-122 выведена в ремонт. Обход с 06-00 26.04 Падение дерева из основного массива в пр.оп. № 34-35 на ф "С", без повреждения ВЛ | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170427\Справка по Л-122.docx | Справка по Л-122 | 0 | 27.04.2017 9:32:16 | 120
309 | 25.04.2017 23:43:00 | ВЛ 110 кВ Лахденпохья-Хаапалампи (Л-122) | 2 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 18 | " ПС-95: ВС-110 от ТЗНП 1ст, АПВ неуспешное. РПВ в 00-28 26.04.17 неуспешное. Защиты те же. АВР-10 успешно. ОМП Л-122=19,8 км, ф.""С""-0; после РПВ=18,4 км, ф.""С""-0. ПС-34: ВС-110 от ТЗНП 1ст, АПВ 0 по режиму. ВТ2-10, ВТ2-35 от з-т Л-122, АВР-10 успешно " ПС-34: АВР-10 успешно. ПС-95: АВР-10 успешно. Разрыв транзита 110 кВ. Погашения потребителей 0. 26.04 в 01-16 Л-122 выведена в ремонт. Обход с 06-00 26.04 Падение дерева из основного массива в пр.оп. № 34-35 на ф "С", без повреждения ВЛ | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170427\Поопорная схема Л-122.pdf | Поопорная схема Л-122 | 0 | 27.04.2017 9:32:23 | 120
309 | 25.04.2017 23:43:00 | ВЛ 110 кВ Лахденпохья-Хаапалампи (Л-122) | 2 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 18 | " ПС-95: ВС-110 от ТЗНП 1ст, АПВ неуспешное. РПВ в 00-28 26.04.17 неуспешное. Защиты те же. АВР-10 успешно. ОМП Л-122=19,8 км, ф.""С""-0; после РПВ=18,4 км, ф.""С""-0. ПС-34: ВС-110 от ТЗНП 1ст, АПВ 0 по режиму. ВТ2-10, ВТ2-35 от з-т Л-122, АВР-10 успешно " ПС-34: АВР-10 успешно. ПС-95: АВР-10 успешно. Разрыв транзита 110 кВ. Погашения потребителей 0. 26.04 в 01-16 Л-122 выведена в ремонт. Обход с 06-00 26.04 Падение дерева из основного массива в пр.оп. № 34-35 на ф "С", без повреждения ВЛ | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170427\Л-122 (1).jpg | Л-122 (1) | 0 | 27.04.2017 10:38:45 | 120
309 | 25.04.2017 23:43:00 | ВЛ 110 кВ Лахденпохья-Хаапалампи (Л-122) | 2 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 18 | " ПС-95: ВС-110 от ТЗНП 1ст, АПВ неуспешное. РПВ в 00-28 26.04.17 неуспешное. Защиты те же. АВР-10 успешно. ОМП Л-122=19,8 км, ф.""С""-0; после РПВ=18,4 км, ф.""С""-0. ПС-34: ВС-110 от ТЗНП 1ст, АПВ 0 по режиму. ВТ2-10, ВТ2-35 от з-т Л-122, АВР-10 успешно " ПС-34: АВР-10 успешно. ПС-95: АВР-10 успешно. Разрыв транзита 110 кВ. Погашения потребителей 0. 26.04 в 01-16 Л-122 выведена в ремонт. Обход с 06-00 26.04 Падение дерева из основного массива в пр.оп. № 34-35 на ф "С", без повреждения ВЛ | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170427\Л-122 (2).jpg | Л-122 (2) | 0 | 27.04.2017 10:38:51 | 120
311 | 26.04.2017 15:50:00 | ВЛ-35 кВ Слобода-Криводино | 1 | Филиал "Вологдаэнерго" | 32 | 32 | В 15:50 ВЛ отключена из-за "Земли" Нагрузка ПС Криводино переведена на кольцевые связи. Причина: Падение дерева из-за границы просеки в пр.оп.100-101 с обрывом провода. Введена в работу в 23:21. | 71 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170427\1.jpg | 1 | 0 | 27.04.2017 17:03:58 | 93
311 | 26.04.2017 15:50:00 | ВЛ-35 кВ Слобода-Криводино | 1 | Филиал "Вологдаэнерго" | 32 | 32 | В 15:50 ВЛ отключена из-за "Земли" Нагрузка ПС Криводино переведена на кольцевые связи. Причина: Падение дерева из-за границы просеки в пр.оп.100-101 с обрывом провода. Введена в работу в 23:21. | 71 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170427\2.jpg | 2 | 0 | 27.04.2017 17:04:07 | 93
311 | 26.04.2017 15:50:00 | ВЛ-35 кВ Слобода-Криводино | 1 | Филиал "Вологдаэнерго" | 32 | 32 | В 15:50 ВЛ отключена из-за "Земли" Нагрузка ПС Криводино переведена на кольцевые связи. Причина: Падение дерева из-за границы просеки в пр.оп.100-101 с обрывом провода. Введена в работу в 23:21. | 71 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170427\3.jpg | 3 | 0 | 27.04.2017 17:04:18 | 93
315 | 26.04.2017 18:43:00 | ПС-11А ОРУ-150 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 5 | 5 | При осмотре оборудования ПС 11А ОРУ-150 обнаружено: Всё оборудование ОРУ-150 в белом порошкообразном налёте, предположительно из-за аварии на комбинате ОАО КГМК | 153 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170428\ПС-11А ОРУ-150 Последствия нештатной ситуации.rar | ПС-11А ОРУ-150 Последствия нештатной ситуации | 0 | 28.04.2017 13:54:46 | 153
314 | 26.04.2017 23:00:00 | ВЛ-110 Лудонская-2 (Порхов - Павы) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 93 | 93 | ПС 115: 1стМТЗНП, АПВ успешно. ПС 112: 2ст МТЗНП, АПВ успешно Повреждений не обнаружено, оп 41-44 большое скопление аистов. | 268 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170427\DSCN6720.jpg | DSCN6720 | 0 | 27.04.2017 15:41:05 | 268
314 | 26.04.2017 23:00:00 | ВЛ-110 Лудонская-2 (Порхов - Павы) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 93 | 93 | ПС 115: 1стМТЗНП, АПВ успешно. ПС 112: 2ст МТЗНП, АПВ успешно Повреждений не обнаружено, оп 41-44 большое скопление аистов. | 268 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170427\DSCN6731.jpg | DSCN6731 | 0 | 27.04.2017 15:41:17 | 268
314 | 26.04.2017 23:00:00 | ВЛ-110 Лудонская-2 (Порхов - Павы) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 93 | 93 | ПС 115: 1стМТЗНП, АПВ успешно. ПС 112: 2ст МТЗНП, АПВ успешно Повреждений не обнаружено, оп 41-44 большое скопление аистов. | 268 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170427\DSCN6734.jpg | DSCN6734 | 0 | 27.04.2017 15:41:28 | 268
317 | 28.04.2017 14:47:00 | ПС 20А, 2 секция 150 кВ, ТН-150-2 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Выброс масла из ф."В" ТН-150-2 ПС 20А при включении РТН-150-2 ПС 20А | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170502\DSC_0154.jpg | DSC_0154 | 1 | 02.05.2017 9:04:33 | 148
317 | 28.04.2017 14:47:00 | ПС 20А, 2 секция 150 кВ, ТН-150-2 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Выброс масла из ф."В" ТН-150-2 ПС 20А при включении РТН-150-2 ПС 20А | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170502\DSC_0155.jpg | DSC_0155 | 1 | 02.05.2017 9:04:45 | 148
317 | 28.04.2017 14:47:00 | ПС 20А, 2 секция 150 кВ, ТН-150-2 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Выброс масла из ф."В" ТН-150-2 ПС 20А при включении РТН-150-2 ПС 20А | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170502\DSC_0156.jpg | DSC_0156 | 1 | 02.05.2017 9:04:54 | 148
317 | 28.04.2017 14:47:00 | ПС 20А, 2 секция 150 кВ, ТН-150-2 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Выброс масла из ф."В" ТН-150-2 ПС 20А при включении РТН-150-2 ПС 20А | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170502\DSC_0157.jpg | DSC_0157 | 1 | 02.05.2017 9:05:06 | 148
317 | 28.04.2017 14:47:00 | ПС 20А, 2 секция 150 кВ, ТН-150-2 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Выброс масла из ф."В" ТН-150-2 ПС 20А при включении РТН-150-2 ПС 20А | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170502\DSC_0160.jpg | DSC_0160 | 1 | 02.05.2017 9:05:16 | 148
317 | 28.04.2017 14:47:00 | ПС 20А, 2 секция 150 кВ, ТН-150-2 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Выброс масла из ф."В" ТН-150-2 ПС 20А при включении РТН-150-2 ПС 20А | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170502\Фото 1.jpg | Фото 1 | 0 | 02.05.2017 9:13:13 | 148
317 | 28.04.2017 14:47:00 | ПС 20А, 2 секция 150 кВ, ТН-150-2 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Выброс масла из ф."В" ТН-150-2 ПС 20А при включении РТН-150-2 ПС 20А | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170502\Фото 2.jpg | Фото 2 | 0 | 02.05.2017 9:13:23 | 148
317 | 28.04.2017 14:47:00 | ПС 20А, 2 секция 150 кВ, ТН-150-2 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Выброс масла из ф."В" ТН-150-2 ПС 20А при включении РТН-150-2 ПС 20А | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170502\Фото 3.jpg | Фото 3 | 0 | 02.05.2017 9:13:32 | 148
317 | 28.04.2017 14:47:00 | ПС 20А, 2 секция 150 кВ, ТН-150-2 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Выброс масла из ф."В" ТН-150-2 ПС 20А при включении РТН-150-2 ПС 20А | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170502\Фото 4.jpg | Фото 4 | 0 | 02.05.2017 9:50:26 | 148
317 | 28.04.2017 14:47:00 | ПС 20А, 2 секция 150 кВ, ТН-150-2 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Выброс масла из ф."В" ТН-150-2 ПС 20А при включении РТН-150-2 ПС 20А | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170502\Фото 5.jpg | Фото 5 | 0 | 02.05.2017 9:51:46 | 148
317 | 28.04.2017 14:47:00 | ПС 20А, 2 секция 150 кВ, ТН-150-2 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Выброс масла из ф."В" ТН-150-2 ПС 20А при включении РТН-150-2 ПС 20А | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170502\Фото 6.jpg | Фото 6 | 0 | 02.05.2017 9:51:56 | 148
317 | 28.04.2017 14:47:00 | ПС 20А, 2 секция 150 кВ, ТН-150-2 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Выброс масла из ф."В" ТН-150-2 ПС 20А при включении РТН-150-2 ПС 20А | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170502\Фото 7.jpg | Фото 7 | 0 | 02.05.2017 11:18:22 | 148
317 | 28.04.2017 14:47:00 | ПС 20А, 2 секция 150 кВ, ТН-150-2 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Выброс масла из ф."В" ТН-150-2 ПС 20А при включении РТН-150-2 ПС 20А | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170502\Фото 8.jpg | Фото 8 | 0 | 02.05.2017 11:18:31 | 148
317 | 28.04.2017 14:47:00 | ПС 20А, 2 секция 150 кВ, ТН-150-2 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Выброс масла из ф."В" ТН-150-2 ПС 20А при включении РТН-150-2 ПС 20А | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170504\Акт техсостояния после к.р.pdf | Акт техсостояния после к.р | 0 | 04.05.2017 14:34:20 | 148
317 | 28.04.2017 14:47:00 | ПС 20А, 2 секция 150 кВ, ТН-150-2 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Выброс масла из ф."В" ТН-150-2 ПС 20А при включении РТН-150-2 ПС 20А | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170504\Заключение о работе УРЗА ПС 20А.docx | Заключение о работе УРЗА ПС 20А | 0 | 04.05.2017 14:34:35 | 148
317 | 28.04.2017 14:47:00 | ПС 20А, 2 секция 150 кВ, ТН-150-2 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Выброс масла из ф."В" ТН-150-2 ПС 20А при включении РТН-150-2 ПС 20А | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170504\Протоколы анализа масла.pdf | Протоколы анализа масла | 0 | 04.05.2017 14:34:47 | 148
317 | 28.04.2017 14:47:00 | ПС 20А, 2 секция 150 кВ, ТН-150-2 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Выброс масла из ф."В" ТН-150-2 ПС 20А при включении РТН-150-2 ПС 20А | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170504\Справка по ПС-20А.docx | Справка по ПС-20А | 0 | 04.05.2017 14:34:57 | 148
317 | 28.04.2017 14:47:00 | ПС 20А, 2 секция 150 кВ, ТН-150-2 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Выброс масла из ф."В" ТН-150-2 ПС 20А при включении РТН-150-2 ПС 20А | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170504\Акт техосвидетельствования ПС 20А.pdf | Акт техосвидетельствования ПС 20А | 0 | 04.05.2017 15:44:09 | 148
317 | 28.04.2017 14:47:00 | ПС 20А, 2 секция 150 кВ, ТН-150-2 | 4 | Филиал "Колэнерго" | 4 | 4 | Выброс масла из ф."В" ТН-150-2 ПС 20А при включении РТН-150-2 ПС 20А | 148 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170504\Протоколы измерений.pdf | Протоколы измерений | 0 | 04.05.2017 15:44:27 | 148
318 | 29.04.2017 14:59:00 | ВЛ 35 кВ Кузнечное- Липпола (Л-30С) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 18 | ПС-57: ВЛ-30С от МТЗ, АПВ, РПВ неуспешные. ПС-11С: АВР-10 успешное. ПС-4С: АВР-35 успешное. Погашения потребителей 0. В 18-59 Л-30С выведена в ремонт. Падение 2 деревьев в пролете опор № 24-25, с повреждением П-образной деревянной опоры № 24, обрыв проводов ф."А", "В", "С" в пролете опор № 23-24. | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\Л-30 оп № 23-24 002.jpg | Л-30 оп № 23-24 002 | 0 | 03.05.2017 9:16:45 | 120
318 | 29.04.2017 14:59:00 | ВЛ 35 кВ Кузнечное- Липпола (Л-30С) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 18 | ПС-57: ВЛ-30С от МТЗ, АПВ, РПВ неуспешные. ПС-11С: АВР-10 успешное. ПС-4С: АВР-35 успешное. Погашения потребителей 0. В 18-59 Л-30С выведена в ремонт. Падение 2 деревьев в пролете опор № 24-25, с повреждением П-образной деревянной опоры № 24, обрыв проводов ф."А", "В", "С" в пролете опор № 23-24. | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\Л-30 оп № 23-24 004.jpg | Л-30 оп № 23-24 004 | 0 | 03.05.2017 9:16:52 | 120
318 | 29.04.2017 14:59:00 | ВЛ 35 кВ Кузнечное- Липпола (Л-30С) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 18 | ПС-57: ВЛ-30С от МТЗ, АПВ, РПВ неуспешные. ПС-11С: АВР-10 успешное. ПС-4С: АВР-35 успешное. Погашения потребителей 0. В 18-59 Л-30С выведена в ремонт. Падение 2 деревьев в пролете опор № 24-25, с повреждением П-образной деревянной опоры № 24, обрыв проводов ф."А", "В", "С" в пролете опор № 23-24. | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\Л-30 оп № 23-24 005.jpg | Л-30 оп № 23-24 005 | 0 | 03.05.2017 9:17:00 | 120
318 | 29.04.2017 14:59:00 | ВЛ 35 кВ Кузнечное- Липпола (Л-30С) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 18 | ПС-57: ВЛ-30С от МТЗ, АПВ, РПВ неуспешные. ПС-11С: АВР-10 успешное. ПС-4С: АВР-35 успешное. Погашения потребителей 0. В 18-59 Л-30С выведена в ремонт. Падение 2 деревьев в пролете опор № 24-25, с повреждением П-образной деревянной опоры № 24, обрыв проводов ф."А", "В", "С" в пролете опор № 23-24. | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\Справка по Л-30С.docx | Справка по Л-30С | 0 | 03.05.2017 9:17:23 | 120
320 | 29.04.2017 15:19:00 | ВЛ 35 кВ Леванпельто- Труд (Л-31С) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 18 | ПС-15С: ВЛ-31С от МТО, АПВ, РПВ неуспешные. Исходный режим: аварийно отключена Л-30С. Погашение ПС-4С, 8С, 10С, 11С. В 17-26 Л-31С выведена в ремонт. Падение дерева из основного массива в пролете опор № 170-171, без повреждения ЛЭП. | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\Л-31С пр 170-171 (1).jpg | Л-31С пр 170-171 (1) | 0 | 03.05.2017 9:18:59 | 120
320 | 29.04.2017 15:19:00 | ВЛ 35 кВ Леванпельто- Труд (Л-31С) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 18 | ПС-15С: ВЛ-31С от МТО, АПВ, РПВ неуспешные. Исходный режим: аварийно отключена Л-30С. Погашение ПС-4С, 8С, 10С, 11С. В 17-26 Л-31С выведена в ремонт. Падение дерева из основного массива в пролете опор № 170-171, без повреждения ЛЭП. | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\Л-31С пр 170-171 (2).jpg | Л-31С пр 170-171 (2) | 0 | 03.05.2017 9:19:05 | 120
320 | 29.04.2017 15:19:00 | ВЛ 35 кВ Леванпельто- Труд (Л-31С) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 18 | ПС-15С: ВЛ-31С от МТО, АПВ, РПВ неуспешные. Исходный режим: аварийно отключена Л-30С. Погашение ПС-4С, 8С, 10С, 11С. В 17-26 Л-31С выведена в ремонт. Падение дерева из основного массива в пролете опор № 170-171, без повреждения ЛЭП. | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\Поопорная схема Л-31С.pdf | Поопорная схема Л-31С | 0 | 03.05.2017 10:11:28 | 120
320 | 29.04.2017 15:19:00 | ВЛ 35 кВ Леванпельто- Труд (Л-31С) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 18 | ПС-15С: ВЛ-31С от МТО, АПВ, РПВ неуспешные. Исходный режим: аварийно отключена Л-30С. Погашение ПС-4С, 8С, 10С, 11С. В 17-26 Л-31С выведена в ремонт. Падение дерева из основного массива в пролете опор № 170-171, без повреждения ЛЭП. | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\Справка по Л-31С.docx | Справка по Л-31С | 0 | 03.05.2017 10:11:35 | 120
326 | 30.04.2017 8:29:00 | ВЛ-110 кВ СОБР-1 | 2 | Филиал "Архэнерго" | 65 | 65 | 30.04.17 в 8:29 отключилась ВЛ-110 кВ СОБР-1, апв на данной ВЛ отсутствует, РПВ успешно. Аварийный обход был выполнен 30.04.17г. в пролетах №№34-46, обнаружены птичьи гнезда на опорах №35 и №38. У опоры № 35 обнаружена оплавленная алюминиевая проволока. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за перекрытия фазы В на траверсу алюминиевой проволокой, по причине воздействия птиц. | 37 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170504\35.jpg | 35 | 0 | 04.05.2017 11:13:47 | 37
326 | 30.04.2017 8:29:00 | ВЛ-110 кВ СОБР-1 | 2 | Филиал "Архэнерго" | 65 | 65 | 30.04.17 в 8:29 отключилась ВЛ-110 кВ СОБР-1, апв на данной ВЛ отсутствует, РПВ успешно. Аварийный обход был выполнен 30.04.17г. в пролетах №№34-46, обнаружены птичьи гнезда на опорах №35 и №38. У опоры № 35 обнаружена оплавленная алюминиевая проволока. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за перекрытия фазы В на траверсу алюминиевой проволокой, по причине воздействия птиц. | 37 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170504\35 (2).jpg | 35 (2) | 0 | 04.05.2017 11:14:02 | 37
326 | 30.04.2017 8:29:00 | ВЛ-110 кВ СОБР-1 | 2 | Филиал "Архэнерго" | 65 | 65 | 30.04.17 в 8:29 отключилась ВЛ-110 кВ СОБР-1, апв на данной ВЛ отсутствует, РПВ успешно. Аварийный обход был выполнен 30.04.17г. в пролетах №№34-46, обнаружены птичьи гнезда на опорах №35 и №38. У опоры № 35 обнаружена оплавленная алюминиевая проволока. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за перекрытия фазы В на траверсу алюминиевой проволокой, по причине воздействия птиц. | 37 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170504\35 (3).jpg | 35 (3) | 1 | 04.05.2017 11:14:20 | 37
326 | 30.04.2017 8:29:00 | ВЛ-110 кВ СОБР-1 | 2 | Филиал "Архэнерго" | 65 | 65 | 30.04.17 в 8:29 отключилась ВЛ-110 кВ СОБР-1, апв на данной ВЛ отсутствует, РПВ успешно. Аварийный обход был выполнен 30.04.17г. в пролетах №№34-46, обнаружены птичьи гнезда на опорах №35 и №38. У опоры № 35 обнаружена оплавленная алюминиевая проволока. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за перекрытия фазы В на траверсу алюминиевой проволокой, по причине воздействия птиц. | 37 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170504\ВЛ-110 СОБР-12.jpg | ВЛ-110 СОБР-12 | 0 | 04.05.2017 11:31:20 | 37
326 | 30.04.2017 8:29:00 | ВЛ-110 кВ СОБР-1 | 2 | Филиал "Архэнерго" | 65 | 65 | 30.04.17 в 8:29 отключилась ВЛ-110 кВ СОБР-1, апв на данной ВЛ отсутствует, РПВ успешно. Аварийный обход был выполнен 30.04.17г. в пролетах №№34-46, обнаружены птичьи гнезда на опорах №35 и №38. У опоры № 35 обнаружена оплавленная алюминиевая проволока. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за перекрытия фазы В на траверсу алюминиевой проволокой, по причине воздействия птиц. | 37 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170504\Лист осмотра.pdf | Лист осмотра | 0 | 04.05.2017 11:31:28 | 37
326 | 30.04.2017 8:29:00 | ВЛ-110 кВ СОБР-1 | 2 | Филиал "Архэнерго" | 65 | 65 | 30.04.17 в 8:29 отключилась ВЛ-110 кВ СОБР-1, апв на данной ВЛ отсутствует, РПВ успешно. Аварийный обход был выполнен 30.04.17г. в пролетах №№34-46, обнаружены птичьи гнезда на опорах №35 и №38. У опоры № 35 обнаружена оплавленная алюминиевая проволока. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за перекрытия фазы В на траверсу алюминиевой проволокой, по причине воздействия птиц. | 37 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170504\38.jpg | 38 | 0 | 04.05.2017 13:56:03 | 37
326 | 30.04.2017 8:29:00 | ВЛ-110 кВ СОБР-1 | 2 | Филиал "Архэнерго" | 65 | 65 | 30.04.17 в 8:29 отключилась ВЛ-110 кВ СОБР-1, апв на данной ВЛ отсутствует, РПВ успешно. Аварийный обход был выполнен 30.04.17г. в пролетах №№34-46, обнаружены птичьи гнезда на опорах №35 и №38. У опоры № 35 обнаружена оплавленная алюминиевая проволока. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за перекрытия фазы В на траверсу алюминиевой проволокой, по причине воздействия птиц. | 37 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170505\35 (4).jpg | 35 (4) | 0 | 05.05.2017 9:13:18 | 37
326 | 30.04.2017 8:29:00 | ВЛ-110 кВ СОБР-1 | 2 | Филиал "Архэнерго" | 65 | 65 | 30.04.17 в 8:29 отключилась ВЛ-110 кВ СОБР-1, апв на данной ВЛ отсутствует, РПВ успешно. Аварийный обход был выполнен 30.04.17г. в пролетах №№34-46, обнаружены птичьи гнезда на опорах №35 и №38. У опоры № 35 обнаружена оплавленная алюминиевая проволока. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за перекрытия фазы В на траверсу алюминиевой проволокой, по причине воздействия птиц. | 37 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170505\35 (5).jpg | 35 (5) | 0 | 05.05.2017 9:13:42 | 37
321 | 30.04.2017 11:39:00 | ПС 35/6 кВ "11В" | 5 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Печорские электрические сети | 157 | Отключение Т-1 на ПС 35 кВ "11В" по причине перекрытия птицей. Работа РЗА: ДЗТ, АВР-6 успешно. | 163 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\H\1.jpg | 1 | 0 | 03.05.2017 8:37:10 | 163
316 | 01.05.2017 8:12:00 | Л.Крестецкая-3 (ВЛ 110кВ Новоселицы-Крестцы) | 2 | Филиал "Новгородэнерго" | 119 | 119 | ПС 110кВ Новоселицы: 1ст. МТЗНП, АПВ Успешно. ПС 110кВ Крестцы: 1 зона ДЗ, АПВ Успешно. Упавшее дерево из лесного массива под ВЛ без обрыва проводов в пр.оп. №160-161, 174-175. | 223 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\DSC_0438.jpg | DSC_0438 | 0 | 03.05.2017 7:29:17 | 223
316 | 01.05.2017 8:12:00 | Л.Крестецкая-3 (ВЛ 110кВ Новоселицы-Крестцы) | 2 | Филиал "Новгородэнерго" | 119 | 119 | ПС 110кВ Новоселицы: 1ст. МТЗНП, АПВ Успешно. ПС 110кВ Крестцы: 1 зона ДЗ, АПВ Успешно. Упавшее дерево из лесного массива под ВЛ без обрыва проводов в пр.оп. №160-161, 174-175. | 223 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\DSC_0439.jpg | DSC_0439 | 0 | 03.05.2017 7:29:26 | 223
323 | 01.05.2017 10:55:00 | ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 01.05.2017 г. в 10ч.55м. произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно. АВП-успешно. Показание фиксирующих приборов МИР: Lкз=24,86 км (протяженность ВЛ-110 кВ 24,5 км), вид ТЗНП II ст., ДЗ II зона. В результате осмотра ПС Шипицыно обнаружено повреждение проходного изолятора РАЗ№1 перемычки 110 кВ ф"В", оторвана шина от РАЗ№1 в сторону ВЛ-110 кВ Заовражье. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за повреждения изолятора на ПС Шипицыно. | 35 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\92-124_01.03.2017.pdf | 92-124_01.03.2017 | 0 | 03.05.2017 14:47:43 | 35
323 | 01.05.2017 10:55:00 | ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 01.05.2017 г. в 10ч.55м. произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно. АВП-успешно. Показание фиксирующих приборов МИР: Lкз=24,86 км (протяженность ВЛ-110 кВ 24,5 км), вид ТЗНП II ст., ДЗ II зона. В результате осмотра ПС Шипицыно обнаружено повреждение проходного изолятора РАЗ№1 перемычки 110 кВ ф"В", оторвана шина от РАЗ№1 в сторону ВЛ-110 кВ Заовражье. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за повреждения изолятора на ПС Шипицыно. | 35 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\Схема ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно (30.12.16).pdf | Схема ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно (30.12.16) | 0 | 03.05.2017 14:56:18 | 35
323 | 01.05.2017 10:55:00 | ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 01.05.2017 г. в 10ч.55м. произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно. АВП-успешно. Показание фиксирующих приборов МИР: Lкз=24,86 км (протяженность ВЛ-110 кВ 24,5 км), вид ТЗНП II ст., ДЗ II зона. В результате осмотра ПС Шипицыно обнаружено повреждение проходного изолятора РАЗ№1 перемычки 110 кВ ф"В", оторвана шина от РАЗ№1 в сторону ВЛ-110 кВ Заовражье. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за повреждения изолятора на ПС Шипицыно. | 35 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\Справка по ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно (01.05.17).xlsx | Справка по ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно (01.05.17) | 0 | 03.05.2017 15:00:24 | 35
323 | 01.05.2017 10:55:00 | ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 01.05.2017 г. в 10ч.55м. произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно. АВП-успешно. Показание фиксирующих приборов МИР: Lкз=24,86 км (протяженность ВЛ-110 кВ 24,5 км), вид ТЗНП II ст., ДЗ II зона. В результате осмотра ПС Шипицыно обнаружено повреждение проходного изолятора РАЗ№1 перемычки 110 кВ ф"В", оторвана шина от РАЗ№1 в сторону ВЛ-110 кВ Заовражье. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за повреждения изолятора на ПС Шипицыно. | 35 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\DSC02271.jpg | DSC02271 | 0 | 03.05.2017 15:03:14 | 35
323 | 01.05.2017 10:55:00 | ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно | 2 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 67 | 01.05.2017 г. в 10ч.55м. произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ Заовражье-Шипицыно. АВП-успешно. Показание фиксирующих приборов МИР: Lкз=24,86 км (протяженность ВЛ-110 кВ 24,5 км), вид ТЗНП II ст., ДЗ II зона. В результате осмотра ПС Шипицыно обнаружено повреждение проходного изолятора РАЗ№1 перемычки 110 кВ ф"В", оторвана шина от РАЗ№1 в сторону ВЛ-110 кВ Заовражье. Отключение ВЛ-110 кВ произошло из-за повреждения изолятора на ПС Шипицыно. | 35 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\DSC02274.jpg | DSC02274 | 0 | 03.05.2017 15:03:31 | 35
319 | 02.05.2017 7:53:00 | ПС 110 кВ "Юнь-Яга" Т-2 | 4 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | Отключение Т-2 на ПС 110 кВ "Юнь-Яга" по причине гнездования на линейном портале Т-2. Без погашения потребителей. Работа УРЗА: ДЗТ, АВР-35/6 успешно. | 163 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\1.jpg | 1 | 0 | 03.05.2017 8:33:16 | 163
319 | 02.05.2017 7:53:00 | ПС 110 кВ "Юнь-Яга" Т-2 | 4 | Филиал "Комиэнерго" | ПО Воркутинские электрические сети | 150 | Отключение Т-2 на ПС 110 кВ "Юнь-Яга" по причине гнездования на линейном портале Т-2. Без погашения потребителей. Работа УРЗА: ДЗТ, АВР-35/6 успешно. | 163 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\2.jpg | 2 | 0 | 03.05.2017 8:33:23 | 163
325 | 02.05.2017 20:04:00 | ВЛ 35 кВ Пийтсиеки-Игнойла (Л-46С) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 19 | "ПС 220 Суоярви: ВЛ-47С от МТЗ II, АПВ не было.РПВ неуспешное". Без потребителя. 03.05.17 в 02-38 Л-45С/Л-46С выведены в ремонт. L=36,5 км. Л-46С: наклон опоры № 37 без обрыва провода. | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170504\IMG_1375.jpg | IMG_1375 | 0 | 04.05.2017 9:57:42 | 120
325 | 02.05.2017 20:04:00 | ВЛ 35 кВ Пийтсиеки-Игнойла (Л-46С) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 19 | "ПС 220 Суоярви: ВЛ-47С от МТЗ II, АПВ не было.РПВ неуспешное". Без потребителя. 03.05.17 в 02-38 Л-45С/Л-46С выведены в ремонт. L=36,5 км. Л-46С: наклон опоры № 37 без обрыва провода. | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170504\Справка по Л-46С.docx | Справка по Л-46С | 0 | 04.05.2017 10:04:52 | 120
325 | 02.05.2017 20:04:00 | ВЛ 35 кВ Пийтсиеки-Игнойла (Л-46С) | 1 | Филиал "Карелэнерго" | ПО Западно-Карельские электрические сети | 19 | "ПС 220 Суоярви: ВЛ-47С от МТЗ II, АПВ не было.РПВ неуспешное". Без потребителя. 03.05.17 в 02-38 Л-45С/Л-46С выведены в ремонт. L=36,5 км. Л-46С: наклон опоры № 37 без обрыва провода. | 120 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170504\Поопорная схема Л-46С.pdf | Поопорная схема Л-46С | 0 | 04.05.2017 10:04:59 | 120
324 | 03.05.2017 15:20:00 | ПС-311 Шипицыно | 4 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 86 | 01.05.2017 года в 10-55, действием защит произошло отключение ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно с успешным АПВ (отключался МВ ВЛ-110 Шипицыно на ПС 220 кВ Заовражье и СМВ-110 на ПС-311 Шипицыно). Обнаружено повреждение полимерного опорно-стержневого изолятора ф.В РАЗ №1 перемычки 110 со стороны ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно, падение на землю участка трубчатой ошиновки ф.В между РАЗ №1 перемычки 110 и ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно, с оголовником поврежденного изолятора и закрепленным на оголовнике полуножом разъединителя. | 25 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\Верхний фланец (оголовник).jpg | Верхний фланец (оголовник) | 0 | 03.05.2017 15:25:09 | 25
324 | 03.05.2017 15:20:00 | ПС-311 Шипицыно | 4 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 86 | 01.05.2017 года в 10-55, действием защит произошло отключение ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно с успешным АПВ (отключался МВ ВЛ-110 Шипицыно на ПС 220 кВ Заовражье и СМВ-110 на ПС-311 Шипицыно). Обнаружено повреждение полимерного опорно-стержневого изолятора ф.В РАЗ №1 перемычки 110 со стороны ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно, падение на землю участка трубчатой ошиновки ф.В между РАЗ №1 перемычки 110 и ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно, с оголовником поврежденного изолятора и закрепленным на оголовнике полуножом разъединителя. | 25 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\Вид изолятора сверху.jpg | Вид изолятора сверху | 0 | 03.05.2017 15:26:06 | 25
324 | 03.05.2017 15:20:00 | ПС-311 Шипицыно | 4 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 86 | 01.05.2017 года в 10-55, действием защит произошло отключение ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно с успешным АПВ (отключался МВ ВЛ-110 Шипицыно на ПС 220 кВ Заовражье и СМВ-110 на ПС-311 Шипицыно). Обнаружено повреждение полимерного опорно-стержневого изолятора ф.В РАЗ №1 перемычки 110 со стороны ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно, падение на землю участка трубчатой ошиновки ф.В между РАЗ №1 перемычки 110 и ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно, с оголовником поврежденного изолятора и закрепленным на оголовнике полуножом разъединителя. | 25 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\Место крепления ошиновки.jpg | Место крепления ошиновки | 0 | 03.05.2017 15:26:22 | 25
324 | 03.05.2017 15:20:00 | ПС-311 Шипицыно | 4 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 86 | 01.05.2017 года в 10-55, действием защит произошло отключение ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно с успешным АПВ (отключался МВ ВЛ-110 Шипицыно на ПС 220 кВ Заовражье и СМВ-110 на ПС-311 Шипицыно). Обнаружено повреждение полимерного опорно-стержневого изолятора ф.В РАЗ №1 перемычки 110 со стороны ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно, падение на землю участка трубчатой ошиновки ф.В между РАЗ №1 перемычки 110 и ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно, с оголовником поврежденного изолятора и закрепленным на оголовнике полуножом разъединителя. | 25 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\Место падения ошиновки.jpg | Место падения ошиновки | 0 | 03.05.2017 15:26:34 | 25
324 | 03.05.2017 15:20:00 | ПС-311 Шипицыно | 4 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 86 | 01.05.2017 года в 10-55, действием защит произошло отключение ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно с успешным АПВ (отключался МВ ВЛ-110 Шипицыно на ПС 220 кВ Заовражье и СМВ-110 на ПС-311 Шипицыно). Обнаружено повреждение полимерного опорно-стержневого изолятора ф.В РАЗ №1 перемычки 110 со стороны ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно, падение на землю участка трубчатой ошиновки ф.В между РАЗ №1 перемычки 110 и ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно, с оголовником поврежденного изолятора и закрепленным на оголовнике полуножом разъединителя. | 25 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\Место прожига изолятора дугой .jpg | Место прожига изолятора дугой | 0 | 03.05.2017 15:26:46 | 25
324 | 03.05.2017 15:20:00 | ПС-311 Шипицыно | 4 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 86 | 01.05.2017 года в 10-55, действием защит произошло отключение ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно с успешным АПВ (отключался МВ ВЛ-110 Шипицыно на ПС 220 кВ Заовражье и СМВ-110 на ПС-311 Шипицыно). Обнаружено повреждение полимерного опорно-стержневого изолятора ф.В РАЗ №1 перемычки 110 со стороны ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно, падение на землю участка трубчатой ошиновки ф.В между РАЗ №1 перемычки 110 и ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно, с оголовником поврежденного изолятора и закрепленным на оголовнике полуножом разъединителя. | 25 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\Общий вид изолятора.jpg | Общий вид изолятора | 0 | 03.05.2017 15:26:59 | 25
324 | 03.05.2017 15:20:00 | ПС-311 Шипицыно | 4 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 86 | 01.05.2017 года в 10-55, действием защит произошло отключение ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно с успешным АПВ (отключался МВ ВЛ-110 Шипицыно на ПС 220 кВ Заовражье и СМВ-110 на ПС-311 Шипицыно). Обнаружено повреждение полимерного опорно-стержневого изолятора ф.В РАЗ №1 перемычки 110 со стороны ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно, падение на землю участка трубчатой ошиновки ф.В между РАЗ №1 перемычки 110 и ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно, с оголовником поврежденного изолятора и закрепленным на оголовнике полуножом разъединителя. | 25 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\Поврежденный изолятор на месте установки.jpg | Поврежденный изолятор на месте установки | 0 | 03.05.2017 15:27:09 | 25
324 | 03.05.2017 15:20:00 | ПС-311 Шипицыно | 4 | Филиал "Архэнерго" | 67 | 86 | 01.05.2017 года в 10-55, действием защит произошло отключение ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно с успешным АПВ (отключался МВ ВЛ-110 Шипицыно на ПС 220 кВ Заовражье и СМВ-110 на ПС-311 Шипицыно). Обнаружено повреждение полимерного опорно-стержневого изолятора ф.В РАЗ №1 перемычки 110 со стороны ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно, падение на землю участка трубчатой ошиновки ф.В между РАЗ №1 перемычки 110 и ВЛ-110 кВ Заовражье – Шипицыно, с оголовником поврежденного изолятора и закрепленным на оголовнике полуножом разъединителя. | 25 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170503\Стеклопастиковая труба.jpg | Стеклопастиковая труба | 0 | 03.05.2017 15:27:23 | 25
327 | 07.05.2017 7:40:00 | ВЛ-110 кВ Подпорожская- 2 | 2 | Филиал "Вологдаэнерго" | 36 | 36 | ПС Белоусово: 1 ст. ТЗНП, ф.СА-0 ПС Подпорожье: 2ст ТЗНП, L-113км, ф.В АПВ: успешно Причина: Падение дерева в пр. оп. 133-134 | 71 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170510\1.jpg | 1 | 0 | 10.05.2017 17:14:36 | 105
328 | 08.05.2017 8:12:00 | ВЛ-110 Островская-1 (Псков - Остров I цепь с отпайками) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 4 | 92 | ПС 53: 1 ст. МТЗНП, АПВ успешно. ПС 68: 1 ст. МТЗНП, АПВ успешно. Под оп. 146 мёртвый аист. Без погашений. | 271 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170508\Ос-1 08.05.2017-1.jpg | Ос-1 08.05.2017-1 | 0 | 08.05.2017 19:35:22 | 271
328 | 08.05.2017 8:12:00 | ВЛ-110 Островская-1 (Псков - Остров I цепь с отпайками) | 2 | Филиал "Псковэнерго" | 4 | 92 | ПС 53: 1 ст. МТЗНП, АПВ успешно. ПС 68: 1 ст. МТЗНП, АПВ успешно. Под оп. 146 мёртвый аист. Без погашений. | 271 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170508\Ос-1 08.05.2017-2.jpg | Ос-1 08.05.2017-2 | 0 | 08.05.2017 19:35:33 | 271
329 | 08.05.2017 16:21:00 | Т-1 ПС 110кВ Великий Устюг | 4 | Филиал "Вологдаэнерго" | 34 | 34 | В 16:21 Т-1 на ПС 110 кВ Великий Устюг отключился от ДЗТ. Погашения потребителей 0. АВР-6 и 35кВ отработал успешно. Следы перекрытия на портале Т-1 ОРУ-110 кВ. Предположительно наброс проволоки птицей. Введен в работу в 19-17 10.05.17 | 69 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170510\X\1.jpg | 1 | 0 | 10.05.2017 19:33:29 | 105
329 | 08.05.2017 16:21:00 | Т-1 ПС 110кВ Великий Устюг | 4 | Филиал "Вологдаэнерго" | 34 | 34 | В 16:21 Т-1 на ПС 110 кВ Великий Устюг отключился от ДЗТ. Погашения потребителей 0. АВР-6 и 35кВ отработал успешно. Следы перекрытия на портале Т-1 ОРУ-110 кВ. Предположительно наброс проволоки птицей. Введен в работу в 19-17 10.05.17 | 69 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170510\2.jpg | 2 | 0 | 10.05.2017 19:33:45 | 105
331 | 11.05.2017 5:42:00 | ВЛ-110кв Любытинская-1. | 2 | Филиал "Новгородэнерго" | 117 | 117 | ПС-Киприя отключился В-110кв лЛюбытинская-1. АПВ-успешное. ДЗЛ. ПС-Рудничная отключился СВ-110.АПВ успешное. ДЗЛ. Упавшее дерево под ВЛ без обрыва проводов пр. оп. 36-37 | 244 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170511\ВЛ-110кВ Лб-1 Причина отключения ВЛ 002.jpg | ВЛ-110кВ Лб-1 Причина отключения ВЛ 002 | 0 | 11.05.2017 16:38:50 | 244
331 | 11.05.2017 5:42:00 | ВЛ-110кв Любытинская-1. | 2 | Филиал "Новгородэнерго" | 117 | 117 | ПС-Киприя отключился В-110кв лЛюбытинская-1. АПВ-успешное. ДЗЛ. ПС-Рудничная отключился СВ-110.АПВ успешное. ДЗЛ. Упавшее дерево под ВЛ без обрыва проводов пр. оп. 36-37 | 244 | 0 | \\192.168.88.14\1C82_obmen\temp\20170511\ВЛ-110кВ Лб-1 Причина отключения ВЛ 004.jpg | ВЛ-110кВ Лб-1 Причина отключения ВЛ 004 | 0 | 11.05.2017 16:39:00 | 244